## Návod
Návod
Žlutá buňka = vstup (měň), modrá buňka = výsledek (vzorec). Listy odpovídají záložkám webové pomůcky.
Elektroinstalace: Úbytek napětí ¦ Zatížitelnost ¦ Smyčka ¦ Výkon a kompenzace ¦ Bilance příkonu
FVE: FVE string ¦ FVE kabel a jištění ¦ FVE výnos ¦ FVE baterie a řady
MaR: MaR škálování ¦ MaR čidla ¦ MaR regulace a hydraulika
Tabulky a Checklisty.
Výpočty jsou orientační. Rozhoduje projekt, platné normy a odpovědnost oprávněné osoby.
Tabulky zatížitelnosti: IEC 60364-5-52 / ČSN 33 2000-5-52 (Cu, 30 °C). Před použitím v projektu ověřte proti aktuálnímu vydání normy.
List Zatížitelnost obsahuje i pomocné tabulky (korekce, typizované In), na které se odkazují ostatní listy. Neodstraňujte je.

## Úbytek napětí
Úbytek napětí
ΔU = k·I·L·(R′cosφ + X′sinφ), X′ = 0,08 mΩ/m
Vstupy |  |  | Průřez mm² | ΔU % | Stav
Soustava (1 = 1f 230 V, 3 = 3f 400 V) | 3 |  | 1.5
Výkon | 11 | kW | 2.5
Proud (volitelně, přepíše výkon) |  | A | 4
cos φ | 0.95 |  | 6
Délka vedení (jednosměrně) | 40 | m | 10
Materiál | Cu |  | 16
Teplota vodiče | 70 | °C | 25
Průřez | 6 | mm² | 35
Povolený úbytek | 3 | % | 50
70
Výsledky |  |  | 95
Napětí |  | V | 120
Proud |  | A | 150
Rezistivita při provozní teplotě |  | Ω·mm²/m | 185
Úbytek napětí |  | V | 240
Úbytek v % |  | %
Hodnocení
Min. průřez pro daný limit |  | mm²
Ztráty ve vedení |  | W

## Zatížitelnost
Zatížitelnost
Podmínka Ib ≤ In ≤ Iz. Cu, 2 resp. 3 zatížené vodiče, IEC 60364-5-52
Vstupy |  |  |  | mm² | Iz (A) | max In (A)
Návrhový proud Ib | 32 | A |  | 1.5
Izolace | PVC |  |  | 2.5
Způsob uložení | C |  |  | 4
Zatížené vodiče | 3 |  |  | 6
Materiál | Cu |  |  | 10
Teplota okolí | 30 | °C |  | 16
Seskupené obvody | 1 |  |  | 25
35
Výsledky |  |  |  | 50
Součinitel teploty |  |  |  | 70
Součinitel seskupení |  |  |  | 95
Celkový součinitel (× 0,78 pro Al) |  |  |  | 120
Jistič In (nejbližší ≥ Ib) |  | A
Pomocný index řádku dat
Min. průřez |  | mm²
Pomocná data: zatížitelnost při 30 °C [A], Cu
| Klíč | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120
| PVC¦A1¦2 | 14.5 | 19.5 | 26 | 34 | 46 | 61 | 80 | 99 | 119 | 151 | 182 | 210
| PVC¦A1¦3 | 13.5 | 18 | 24 | 31 | 42 | 56 | 73 | 89 | 108 | 136 | 164 | 188
| PVC¦B1¦2 | 17.5 | 24 | 32 | 41 | 57 | 76 | 101 | 125 | 151 | 192 | 232 | 269
| PVC¦B1¦3 | 15.5 | 21 | 28 | 36 | 50 | 68 | 89 | 110 | 134 | 171 | 207 | 239
| PVC¦B2¦2 | 16.5 | 23 | 30 | 38 | 52 | 69 | 90 | 111 | 133 | 168 | 201 | 232
| PVC¦B2¦3 | 15 | 20 | 27 | 34 | 46 | 62 | 80 | 99 | 118 | 149 | 179 | 206
| PVC¦C¦2 | 19.5 | 27 | 36 | 46 | 63 | 85 | 112 | 138 | 168 | 213 | 258 | 299
| PVC¦C¦3 | 17.5 | 24 | 32 | 41 | 57 | 76 | 96 | 119 | 144 | 184 | 223 | 259
| XLPE¦A1¦2 | 19 | 26 | 35 | 45 | 61 | 81 | 106 | 131 | 158 | 200 | 241 | 278
| XLPE¦A1¦3 | 17 | 23 | 31 | 40 | 54 | 73 | 95 | 117 | 141 | 179 | 216 | 249
| XLPE¦B1¦2 | 23 | 31 | 42 | 54 | 75 | 100 | 133 | 164 | 198 | 253 | 306 | 354
| XLPE¦B1¦3 | 20 | 28 | 37 | 48 | 66 | 88 | 117 | 144 | 175 | 222 | 269 | 312
| XLPE¦B2¦2 | 22 | 30 | 40 | 51 | 69 | 91 | 119 | 146 | 175 | 221 | 265 | 305
| XLPE¦B2¦3 | 19.5 | 26 | 35 | 44 | 60 | 80 | 105 | 128 | 154 | 194 | 233 | 268
| XLPE¦C¦2 | 24 | 33 | 45 | 58 | 80 | 107 | 138 | 171 | 209 | 269 | 328 | 382
| XLPE¦C¦3 | 22 | 30 | 40 | 52 | 71 | 96 | 119 | 147 | 179 | 229 | 278 | 322
Teplota °C | PVC | XLPE |  | Obvodů | k |  | Typiz. In
10 | 1.22 | 1.15 |  | 1 | 1 |  | 6
15 | 1.17 | 1.12 |  | 2 | 0.8 |  | 10
20 | 1.12 | 1.08 |  | 3 | 0.7 |  | 13
25 | 1.06 | 1.04 |  | 4 | 0.65 |  | 16
30 | 1 | 1 |  | 5 | 0.6 |  | 20
35 | 0.94 | 0.96 |  | 6 | 0.57 |  | 25
40 | 0.87 | 0.91 |  | 7 | 0.54 |  | 32
45 | 0.79 | 0.87 |  | 8 | 0.52 |  | 40
50 | 0.71 | 0.82 |  | 9 | 0.5 |  | 50
55 | 0.61 | 0.76 |  | 12 | 0.45 |  | 63
60 | 0.5 | 0.71 |  | 16 | 0.41 |  | 80
|  |  |  | 20 | 0.38 |  | 100
125
160
200
250
315
400
500
630

## Smyčka
Smyčka
Podmínka odpojení: Zs ≤ U₀/Ia, Ia = k·In (B 5×, C 10×, D 20×)
Fázové napětí U₀ | 230 | V
Charakteristika | B
Jmenovitý proud In | 16 | A
Impedance před obvodem Zs₀ | 0.3 | Ω
Délka vedení | 60 | m
Průřez fáze | 2.5 | mm²
Průřez PE | 2.5 | mm²
Materiál | Cu
Teplota vodiče | 70 | °C
Výsledky
Činný odpor R′ smyčky (fáze + PE) |  | Ω/m
Impedance vedení |  | Ω
Zs celkem |  | Ω
Ia (vybavovací proud) |  | A
Zs,max = U₀/Ia |  | Ω
Zs,max pro měření (× 2/3) |  | Ω
Hodnocení
Zkratový proud na konci |  | A
Max. délka při těchto průřezech |  | m
Doplňující ochrana RCD 30 mA se vyžaduje nezávisle. Skutečnou hodnotu ověřte měřením při revizi.

## Výkon a kompenzace
Výkon a kompenzace
Výkon ↔ proud
Soustava (1 / 3) | 3
Napětí (sdružené u 3f) | 400 | V
cos φ | 0.9
Činný výkon P (vyplň P nebo I) | 11 | kW
Proud I (volitelně, přepíše P) |  | A
Proud |  | A
Činný výkon P |  | kW
Zdánlivý výkon S |  | kVA
Jalový výkon Q |  | kvar
Kompenzace účiníku
Činný výkon P | 50 | kW
Stávající cos φ | 0.8
Cílový cos φ | 0.98
Potřebný kompenzační výkon Qc |  | kvar

## Bilance příkonu
Bilance příkonu
Instalovaný výkon × počet × soudobost. Proud pro 3f 400 V.
Spotřebič | P (kW) | ks | β | Instalovaný | Soudobý
Osvětlení | 3 | 1 | 0.8
Zásuvky | 6 | 1 | 0.5
Tepelné čerpadlo | 5 | 1 | 1
Indukční varná deska | 7 | 1 | 0.5
Wallbox | 11 | 1 | 0.6
cos φ (průměr) | 0.95
Rezerva | 20 | %
Instalovaný příkon |  | kW
Soudobý příkon |  | kW
Soudobý proud (3f 400 V) |  | A
Proud s rezervou |  | A
Hlavní jistič (min.) |  | A

## FVE string
FVE string
Voc za mrazu ≤ max. DC napětí; Vmpp za tepla ≥ dolní mez MPPT
Panel (STC)
Pmax | 440 | Wp
Voc | 40.3 | V
Vmpp | 33.9 | V
Isc | 13.9 | A
Impp | 13 | A
TK Voc | -0.27 | %/°C
TK Vmpp | -0.3 | %/°C
Střídač
Max. DC napětí | 1000 | V
MPPT od | 160 | V
MPPT do | 850 | V
Max. proud / MPPT | 16 | A
Max. Isc / MPPT | 22 | A
Počet MPPT | 2
Jmenovitý AC výkon | 10 | kW
Podmínky a konfigurace
Min. teplota okolí | -15 | °C
Max. teplota článků | 70 | °C
Panelů v řetězci | 14
Paralelních řetězců / MPPT | 1
Využitých MPPT | 2
Výsledky
Voc při min. teplotě |  | V
Vmpp při max. teplotě článků |  | V
Vmpp při min. teplotě |  | V
Max. panelů (z hlediska max. DC napětí)
Max. panelů (horní mez MPPT)
Min. panelů (dolní mez MPPT)
Doporučený rozsah panelů v řetězci
Voc za mrazu (řetězec) |  | V
1) Voc za mrazu ≤ max. DC napětí
2) Vmpp za tepla ≥ dolní mez MPPT
3) Vmpp za mrazu ≤ horní mez MPPT
4) Impp × řetězce ≤ max. proud MPPT
5) Isc × řetězce ≤ max. Isc MPPT
6) Využité MPPT ≤ počet MPPT
Panelů celkem |  | ks
DC výkon |  | kWp
Poměr DC/AC
Hodnocení poměru

## FVE kabel a jištění
FVE kabel a jištění
DC kabel — úbytek a ztráty
Proud řetězce | 13 | A
Napětí řetězce (Vmpp) | 475 | V
Délka (jednosměrně) | 35 | m
Průřez | 6 | mm²
Teplota kabelu | 70 | °C
Úbytek napětí |  | V
Úbytek |  | %
Hodnocení
Ztráty výkonu |  | W
Ztráty z výkonu řetězce |  | %
Proudové dimenzování DC kabelu min. 1,25·Isc (IEC 62548), solární kabel dle ČSN EN 50618.
DC pojistky řetězců
Isc panelu | 13.9 | A
Max. pojistka modulu | 25 | A
Paralelních řetězců | 3
Min. pojistka řetězce (1,56·Isc) |  | A
Doporučená gPV pojistka |  | A
Pojistka ≤ max. pojistka modulu
Pojistky řetězců nutné?
AC strana střídače
AC výkon střídače | 10 | kW
Výstup (1 / 3) | 3
Jmenovitý AC proud |  | A
Jistič AC (≥ 1,1·In) |  | A
Min. průřez Cu (XLPE, uložení C, 30 °C) |  | mm²
Orientační. Rozhoduje max. výstupní proud a doporučení výrobce. Úbytek na AC přívodu ověřte zvlášť (≤ 1–2 %).

## FVE výnos
FVE výnos
Hrubý odhad (±10–15 %). Pro nabídku použijte PVGIS.
Vstupy |  |  | Rok | Úspora | Kumulativně | Rok (pom.)
Instalovaný výkon | 8.8 | kWp | 1 |  |  | 1
Referenční výnos (optimum) | 1000 | kWh/kWp | 2 |  |  | 2
Orientační součinitel orientace/sklonu | 1 |  | 3 |  |  | 3
1 = J 30–35°, 0,96 = JV/JZ 30°, 0,93 = J plochá 10°, 0,88 = V–Z plochá, 0,86 = V/Z 30°, 0,72 = J fasáda, 0,6 = S 30° |  |  | 4 |  |  | 4
Degradace / rok | 0.5 | % | 5 |  |  | 5
Investice | 320000 | Kč/€ | 6 |  |  | 6
Vlastní spotřeba | 40 | % | 7 |  |  | 7
Cena nákupu | 6.5 | /kWh | 8 |  |  | 8
Výkupní cena | 1.5 | /kWh | 9 |  |  | 9
Růst ceny energie / rok | 3 | % | 10 |  |  | 10
|  |  | 11 |  |  | 11
Výsledky |  |  | 12 |  |  | 12
Roční výroba (1. rok) |  | kWh | 13 |  |  | 13
Měrný výnos |  | kWh/kWp | 14 |  |  | 14
Úspora / příjem 1. rok |  |  | 15 |  |  | 15
Prostá návratnost |  | let | 16 |  |  | 16
Návratnost s růstem cen a degradací |  | let | 17 |  |  | 17
Celkem za 25 let |  |  | 18 |  |  | 18
|  |  | 19 |  |  | 19
|  |  | 20 |  |  | 20
|  |  | 21 |  |  | 21
|  |  | 22 |  |  | 22
|  |  | 23 |  |  | 23
|  |  | 24 |  |  | 24
|  |  | 25 |  |  | 25
|  |  | 26 |  |  | 26
|  |  | 27 |  |  | 27
|  |  | 28 |  |  | 28
|  |  | 29 |  |  | 29
|  |  | 30 |  |  | 30
|  |  | 31 |  |  | 31
|  |  | 32 |  |  | 32
|  |  | 33 |  |  | 33
|  |  | 34 |  |  | 34
|  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 36 |  |  | 36
|  |  | 37 |  |  | 37
|  |  | 38 |  |  | 38
|  |  | 39 |  |  | 39
|  |  | 40 |  |  | 40

## FVE baterie a řady
FVE baterie a řady
Velikost baterie
Energie z baterie / den | 8 | kWh
Dnů autonomie | 1
Využitelná hloubka vybití | 90 | %
Účinnost cyklu | 92 | %
Špičkový odběr z baterie | 5 | kW
Napětí baterie | 51.2 | V
Využitelná kapacita |  | kWh
Jmenovitá kapacita baterie |  | kWh
Proud při špičce |  | A
C-rate při špičce |  | C
Pravidlo palce: 1–1,5 kWh na 1 kWp pro rodinný dům (zvýšení vlastní spotřeby).
Rozestup řad (plochá střecha)
Zeměpisná šířka φ | 49.5 | °
Délka panelu ve spádu | 1.76 | m
Sklon β | 15 | °
Výška Slunce 21. 12. v poledne |  | °
Výška hrany panelu |  | m
Rozteč řad (hrana–hrana) |  | m
Mezera mezi řadami |  | m

## MaR škálování
MaR škálování
Signál ↔ fyzikální hodnota (lineární)
Signál od | 4 | mA / V
Signál do | 20 | mA / V
Rozsah veličiny od | 0
Rozsah veličiny do | 10 | bar
Signál → hodnota
Signál | 12 | mA / V
Hodnota
% rozsahu |  | %
Siemens normalizované (0–27648)
12bit ADC (0–4095)
Stav 4–20 mA (NE43)
Hodnota → signál
Hodnota | 5
Signál |  | mA / V

## MaR čidla
MaR čidla
Pt100/Pt1000: EN 60751 (Callendar–Van Dusen). Ni1000 DIN 43760. NTC: rovnice β.
Pt100 / Pt1000 |  |  | °C | Pt100 Ω | Pt1000 Ω | Ni1000 Ω
R0 (100 = Pt100, 1000 = Pt1000) | 1000 | Ω | -50
Teplota | 20 | °C | -40
Odpor R(T) |  | Ω | -30
Citlivost |  | Ω/K | -20
Tolerance třída A |  | ± K | -10
Tolerance třída B |  | ± K | 0
10
Odpor → teplota (Newtonova metoda, 4 kroky) |  |  | 20
Naměřený odpor | 1077.935 | Ω | 30
Krok 0 |  | °C | 40
Krok 1 |  | °C | 50
Krok 2 |  | °C | 60
Krok 3 |  | °C | 70
Teplota |  | °C | 80
90
NTC (β) |  |  | 100
β | 3950 | K | 110
R25 | 10000 | Ω | 120
Teplota | 25 | °C | 130
Odpor |  | Ω | 140
Naměřený odpor NTC | 10000 | Ω | 150
Teplota z odporu |  | °C | 160
170
Chyba dvouvodičového čidla |  |  | 180
Délka kabelu | 30 | m | 190
Průřez vodiče | 0.5 | mm² | 200
R0 čidla (100 / 1000) | 100 | Ω | 210
Teplota měření | 20 | °C | 220
Odpor smyčky kabelu |  | Ω | 230
Chyba měření |  | K | 240
Chyba je kladná. Řešení: 3/4-vodič nebo kompenzace R kabelu v PLC. Pt1000 má 10× menší chybu. |  |  | 250

## MaR regulace a hydraulika
MaR regulace a hydraulika
Proudová smyčka 4–20 mA — rozpočet napětí
Napájení smyčky | 24 | V
Min. napětí vysílače | 12 | V
Zátěž (vstup PLC, indikátory) | 250 | Ω
Délka kabelu (jednosměrně) | 200 | m
Průřez vodiče | 0.5 | mm²
Odpor kabelu (tam a zpět) |  | Ω
Max. celkový odpor smyčky (22 mA) |  | Ω
Rezerva |  | Ω
Napětí na vysílači při 22 mA |  | V
Hodnocení
PID — Ziegler–Nichols (metoda kmitů)
Ku (kritické zesílení) | 2.4
Tu (perioda kmitů) | 60 | s
P: Kp
PI: Kp
PI: Ti |  | s
PID: Kp
PID: Ti |  | s
PID: Td |  | s
PID — Ziegler–Nichols (přechodová charakteristika)
K (zisk soustavy) | 2.4
L (dopravní zpoždění) | 60 | s
T (časová konstanta) | 300 | s
P: Kp
PI: Kp
PI: Ti |  | s
PID: Kp
PID: Ti |  | s
PID: Td |  | s
U pomalých soustav (VZT, topení) začněte s Kp o 30–50 % nižším.
Výkon ↔ průtok (voda)
Výkon | 20 | kW
Rozdíl teplot ΔT | 10 | K
Vnitřní průměr trubky | 26 | mm
Průtok |  | m³/h
Průtok |  | l/h
Rychlost v potrubí |  | m/s
Hodnocení rychlosti
Ventil — Kv a autorita
Průtok Q | 1.72 | m³/h
Tlaková ztráta ventilu Δp | 10 | kPa
Tlaková ztráta zbytku okruhu | 20 | kPa
Potřebné Kv |  | m³/h
Autorita β
Hodnocení

## Tabulky
Tabulky
Vodič | Barva |  | Norma | Název
PE | zeleno-žlutá |  | ČSN 33 2000-4-41 | Ochrana před úrazem elektrickým proudem
N | světle modrá |  | ČSN 33 2000-4-43 | Ochrana proti nadproudům
PEN | zeleno-žlutá, konce světle modré |  | ČSN 33 2000-5-52 | Elektrická vedení
L1 / L2 / L3 | hnědá / černá / šedá |  | ČSN 33 2000-6 | Revize
|  |  | ČSN 33 2000-7-712 | Fotovoltaické (PV) soustavy
Char. jističe | Okamžité vybavení | Použití | ČSN EN IEC 62548-1 | Návrh PV polí
B | 3–5 × In | světla, zásuvky, dlouhá vedení | ČSN EN 62446-1 | PV: dokumentace, uvedení do provozu, kontroly
C | 5–10 × In | běžné spotřebiče | ČSN EN 62305 | Ochrana před bleskem
D | 10–20 × In | transformátory, motory | ČSN EN 61439 | Rozváděče nn
K | 8–14 × In | motory | ČSN 33 1500 | Revize elektrických zařízení
Z | 2–3 × In | polovodiče | ČSN EN 50110-1 | Obsluha a práce na elektrických zařízeních
|  |  | ČSN EN 61131-3 | Programovací jazyky PLC
RCD typ | Detekuje
AC | sinusový AC
A | + pulzní DC
F | + smíšené frekvence
B | + hladký DC (FVE, wallbox, měniče) dle výrobce
IP číslice | 1. (pevná tělesa) | 2. (voda)
0 | – | –
2 | ≥ 12,5 mm | kapky, sklon 15°
3 | ≥ 2,5 mm | déšť
4 | ≥ 1 mm | stříkání
5 | prach | tryskající voda
6 | prachotěsné | silné proudy
7 |  | ponoření dočasné
8 |  | ponoření trvalé
AWG → mm²
AWG (číslo) | Ø mm | mm²
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
1
1/0
2/0
3/0
4/0

## Check revize
Check revize
Výchozí revize / kontrola elektroinstalace
Bod | Splněno (x) | Poznámka
Dokumentace (projekt, schémata, protokol o určení vnějších vlivů) je k dispozici
Rozváděč a jističe jsou označeny, obvody odpovídají schématu
Barvy a označení vodičů (PE, N, L) jsou správně, PE je nepřerušený
Utažení svorek, kontrola vodičů ve svorkách, zaslepení volných otvorů
Průřezy vodičů a jištění odpovídají zatížení (Ib ≤ In ≤ Iz)
Hlavní ochranné pospojování a doplňující pospojování (koupelny aj.)
Odpor uzemnění / ověření připojení na uzemňovací soustavu
Izolační odpor 500 V DC (≥ 1 MΩ) změřen a zapsán
Impedance smyčky Zs změřena a porovnána s limity jističů
RCD: vybavovací proud a doba změřeny, tlačítko TEST funguje
Sled fází a funkce zásuvek / spotřebičů ověřena
Krytí a označení rozváděče (výstražné štítky, štítek s údaji)
Protokol o revizi vyhotoven a předán

## Check FVE
Check FVE
FVE — uvedení do provozu (ČSN EN 62446-1)
Bod | Splněno (x) | Poznámka
Mechanická kontrola: uchycení, utažení, rozestupy, poškození panelů
Polarita každého řetězce ověřena před připojením ke střídači
Napětí Voc každého řetězce změřeno a porovnáno s výpočtem
Isc (nebo provozní proud) řetězců změřen při stabilním ozáření
Izolační odpor DC polí (zkušební napětí dle Voc: <120 V → 250 V, 120–500 V → 500 V, >500 V → 1000 V)
Pospojování a uzemnění rámů a konstrukce, kontinuita PE
Hromosvod / SPD typ dle projektu (DC i AC), vzdálenosti dodrženy
DC odpínač, pojistky, AC jistič a RCD správně osazeny
Označení: výstražné štítky DC, schéma, kontakt, označení pro hasiče
Nastavení střídače: země / síťový kód, limity U, f, cos φ, omezení exportu
Funkce anti-islanding, přepnutí při výpadku sítě (u hybridů záloha)
Komunikace a monitoring, přístupy předány zákazníkovi
Měřič / měření toků (elektroměr, CT) správně orientováno
Fotodokumentace, protokol, revizní zpráva dle ČSN 33 2000-6 a 7-712

## Check MaR
Check MaR
MaR — oživení smyček a regulace
Bod | Splněno (x) | Poznámka
Zapojení zkontrolováno dle schématu, svorky popsány, stínění uzemněno
Napájení 24 V ověřeno (napětí pod zátěží, polarita, jištění)
Analogové vstupy: simulace 4 / 12 / 20 mA, kontrola škálování v PLC
Poruchové stavy (< 3,8 mA, přerušení vodiče) vyvolávají alarm
Teplotní čidla porovnána s referenčním teploměrem
Aktory: směr, doba chodu, 0–100 %, koncové polohy, poloha při poruše
Binární vstupy / výstupy: test každého bodu (I/O check)
Komunikace: adresy, rychlost, parita, zakončení RS-485 120 Ω
Regulátory: PID nastaveny, kontrola stability, omezení výstupu a anti-windup
Alarmy a limity nastaveny, ověřen jejich signál
Bezpečnostní funkce (protimrazová ochrana, havarijní vypnutí) otestovány
Program zálohován, verze zaznamenána, dokumentace aktualizována