## Poznámky
Téma | Poznámka
Zdroj | DXF výkres (jednotky mm). Hodnoty vytěženy automaticky skriptem tools/make_soupis.py.
Délky potrubí | Součet délek LINE/ARC/SPLINE a otevřených polylinií na hladinách 'Heiz…'. Uzavřené polylinie, kružnice a elipsy vyřazeny (symboly těles/armatur). Jde o délku kresby, ne o ověřenou délku trubek.
Kontrola V/R | U procesních okruhů přívod a zpátečka délkou sedí. U okruhů k otopným tělesům může být přívod nadhodnocen (symboly kreslené čarami na hladině přívodu) – ověřit ve výkresu.
Výkon těles | Párováno k nejbližšímu popisku 'P ≈ … W'. POTVRZENO (uživatel, 2026-10-06): výkon v popisku platí na 1 kus; u '3x …' je celkový výkon = počet × výkon. Viz sloupec 'Výkon celkem W'.
Označení těles | Význam čísel (např. 42/900/100 = články/výška/hloubka?) není ověřen.
DN popisky | Pouze textové popisky s polohou; přiřazení ke konkrétnímu úseku potrubí nebylo provedeno.

## Potrubí dle hladin
Hladina | Teplota °C | Přívod/zpátečka | Počet prvků | Délka m (odhad z geometrie)
Heiz Wasser +35 Prozess R | 35 | zpátečka | 53 | 340.6
Heiz Wasser +45 Prozess V | 45 | přívod | 60 | 354.4
Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff | 50 | zpátečka | 79 | 135.7
Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf | 60 | přívod | 401 | 490.2
Heiz Wasser +70 Klima R (luftung) | 70 | zpátečka | 32 | 93.2
Heiz Wasser +70 Prozess R | 70 | zpátečka | 76 | 265
Heiz Wasser +90 Klima V (luftung) | 90 | přívod | 30 | 59.4
Heiz Wasser +90 Prozess V | 90 | přívod | 78 | 281.3
Heiz Wasser blind |  | ? | 7 | 5

## Otopná tělesa
Popisek | Počet | Výkon W na 1 kus (potvrzeno uživatelem) | Vzdálenost popisků mm (kontrola párování) | X mm | Y mm | Hladina | Výkon celkem W (počet × výkon/ks)
Plattenheizkörper 10-950/1300 | 1 | 500 | 750 | 24726 | 87764 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf | 500
Plattenheizkörper 10-950/750 | 1 | 350 | 750 | 25066 | 85976 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf | 350
Plattenheizkörper ATYP 11-3000*25*700 | 1 | 1900 | 750 | 143171 | 86457 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf | 1900
4x Gussheizkörper 41/500/100 | 4 | 1800 | 744 | 28002 | 70980 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf | 7200
Gussheizkörper 30/500/150 | 1 | 2000 | 744 | 34897 | 89757 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf | 2000
11x Plattenheizkörper ATYP 11-2000*20*550 | 11 | 900 | 744 | 56337 | 89762 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf | 9900
2x Gussheizkörper 32/500/200 | 2 | 2700 | 743 | 126472 | 89552 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf | 5400
4x Gussheizkörper 38/500/100 | 4 | 1700 | 744 | 45399 | 70980 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf | 6800
6x Gussheizkörper 38/500/200 | 6 | 3200 | 744 | 64382 | 70980 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf | 19200
Gussheizkörper 24/600/150 | 1 | 1600 | 744 | 83842 | 70980 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf | 1600
Gussheizkörper 31/500/150 | 1 | 2000 | 744 | 93516 | 70980 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf | 2000
Gussheizkörper 31/500/150 | 1 | 2000 | 744 | 105549 | 70980 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf | 2000
2x Gussheizkörper 34/500/200 | 2 | 2800 | 743 | 116564 | 89553 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf | 5600
Gussheizkörper 36/500/200 | 1 | 3000 | 744 | 107166 | 89559 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf | 3000
Gussheizkörper 37/500/200 | 1 | 3100 | 744 | 98149 | 89559 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf | 3100

## DN popisky
Popisek | DN | X mm | Y mm | Hladina
DN 125 | 125 | 49935 | 79170 | Heiz Wasser +70 Prozess R
DN 125 | 125 | 49935 | 78474 | Heiz Wasser +90 Prozess V
DN 50 | 50 | 25280 | 78230 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 125 | 125 | 62250 | 77660 | Heiz Wasser +70 Prozess R
DN 125 | 125 | 62250 | 76964 | Heiz Wasser +90 Klima V (luftung)
DN 20 | 20 | 21808 | 86385 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 20 | 20 | 142968 | 84050 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 32 | 32 | 23833 | 73195 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 50 | 50 | 42102 | 69816 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 50 | 50 | 81180 | 69651 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 65 | 65 | 135598 | 68691 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 50 | 50 | 24871 | 68721 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 32 | 32 | 24871 | 70254 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 32 | 32 | 52510 | 77649 | Heiz Wasser blind
DN 125 | 125 | 47134 | 84658 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 150 | 150 | 49712 | 84658 | Heiz Wasser +90 Klima V (luftung)
DN 125 | 125 | 52213 | 84658 | Heiz Wasser +90 Prozess V
DN 100 | 100 | 35030 | 83887 | Heiz Wasser +90 Prozess V
DN 100 | 100 | 40083 | 82599 | Heiz Wasser +70 Prozess R
DN 50 | 50 | 75187 | 78588 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 40 | 40 | 136232 | 88553 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 40 | 40 | 93899 | 87805 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 150 | 150 | 141620 | 87750 | Heiz Wasser +70 Prozess R
DN 150 | 150 | 141620 | 87054 | Heiz Wasser +90 Prozess V
DN 100 | 100 | 27845 | 84090 | Heiz Wasser +90 Prozess V
DN 100 | 100 | 27845 | 83472 | Heiz Wasser +70 Prozess R
DN 150 | 150 | 73739 | 83593 | Heiz Wasser +90 Prozess V
DN 150 | 150 | 73745 | 84180 | Heiz Wasser +70 Prozess R
DN 150 | 150 | 44818 | 83890 | Heiz Wasser +70 Klima R (luftung)
DN 125 | 125 | 45952 | 81574 | Heiz Wasser +70 Prozess R
DN 150 | 150 | 165268 | 86196 | Heiz Wasser +90 Prozess V
DN 150 | 150 | 165268 | 85500 | Heiz Wasser +70 Prozess R
DN 100 | 100 | 41730 | 81549 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 32 | 32 | 39078 | 70254 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 50 | 50 | 35777 | 86870 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 20 | 20 | 19635 | 85390 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 20 | 20 | 19635 | 84707 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 32 | 32 | 23774 | 80704 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 32 | 32 | 30928 | 83034 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 15 | 15 | 68042 | 78057 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 15 | 15 | 68041 | 78644 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN65 | 65 | 85479 | 68681 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff

## Popisy dispozice
Text | X mm | Y mm | Hladina
5.Obergeschoss | 22916 | 94849 | A06_Text
Aufzug Nr. 1 | 32507 | 84481 | A06_Text
Nr. 2 | 35281 | 84404 | A06_Text
Aufzug Nr. 6 | 139989 | 83069 | A06_Text
Nr. 5 | 138160 | 83045 | A06_Text
Nr. 4 | 95100 | 84755 | A06_Text
Verpackung | 74024 | 75632 | A06_Text
Werkstatt | 104501 | 86289 | A06_Text
Pause | 100518 | 86073 | A06_Text
Raucher | 97812 | 85873 | A06_Text
Schleuse | 149803 | 85379 | A06_Text
Aufzug Nr. 7 | 149321 | 80847 | A06_Text
1,35mx0,8m | 88708 | 82200 | A06_Text
BD | 88708 | 82556 | A06_Text
Produktion | 117453 | 80841 | A06_Text
Schacht 5.1 | 21672 | 84512 | A06_Text
Schacht 5.2 | 34907 | 86466 | A06_Text
Schacht 5.3 | 94882 | 86718 | A06_Text
Schacht 5.4 | 137723 | 85586 | A06_Text
Nachwärmer | 115128 | 84156 | A06_Text
T100 Jumbo | 134562 | 77923 | A06_Text
T300 | 136943 | 74209 | A06_Text
T200 | 136943 | 71288 | A06_Text