## Poznámky
Téma | Poznámka
Zdroj | DXF výkres (jednotky mm). Hodnoty vytěženy automaticky skriptem tools/make_soupis.py.
Délky potrubí | Součet délek LINE/ARC/SPLINE a otevřených polylinií na hladinách 'Heiz…'. Uzavřené polylinie, kružnice a elipsy vyřazeny (symboly těles/armatur). Jde o délku kresby, ne o ověřenou délku trubek.
Kontrola V/R | U procesních okruhů přívod a zpátečka délkou sedí. U okruhů k otopným tělesům může být přívod nadhodnocen (symboly kreslené čarami na hladině přívodu) – ověřit ve výkresu.
Výkon těles | Párováno k nejbližšímu popisku 'P ≈ … W'. POTVRZENO (uživatel, 2026-10-06): výkon v popisku platí na 1 kus; u '3x …' je celkový výkon = počet × výkon. Viz sloupec 'Výkon celkem W'.
Označení těles | Význam čísel (např. 42/900/100 = články/výška/hloubka?) není ověřen.
DN popisky | Pouze textové popisky s polohou; přiřazení ke konkrétnímu úseku potrubí nebylo provedeno.

## Potrubí dle hladin
Hladina | Teplota °C | Přívod/zpátečka | Počet prvků | Délka m (odhad z geometrie)
HEIZUNG Rücklauf |  | zpátečka | 7 | 3.8
HEIZUNG Vorlauf |  | přívod | 7 | 3.2
Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff | 50 | zpátečka | 31 | 101.3
Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf | 60 | přívod | 33 | 105.3
Heiz Wasser +70 Prozess R | 70 | zpátečka | 53 | 150
Heiz Wasser +90 Prozess V | 90 | přívod | 51 | 149.3

## Otopná tělesa
Popisek | Počet | Výkon W na 1 kus (potvrzeno uživatelem) | Vzdálenost popisků mm (kontrola párování) | X mm | Y mm | Hladina | Výkon celkem W (počet × výkon/ks)
Gussheizkörper 62/500/100 | 1 | 2700 | 743 | 15797 | 78145 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf | 2700

## DN popisky
Popisek | DN | X mm | Y mm | Hladina
DN 15 | 15 | 17940 | 81001 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 15 | 15 | 17940 | 80317 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 50 | 50 | 21733 | 79859 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 125 | 125 | 43329 | 79258 | Heiz Wasser +70 Prozess R
DN 125 | 125 | 43329 | 78575 | Heiz Wasser +90 Prozess V
DN 50 | 50 | 61304 | 78399 | Heiz Wasser +90 Prozess V
DN 50 | 50 | 61304 | 77715 | Heiz Wasser +70 Prozess R
DN 50 | 50 | 74055 | 78399 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 50 | 50 | 52524 | 45652 | Heiz Wasser +90 Prozess V
DN 50 | 50 | 52524 | 44968 | Heiz Wasser +70 Prozess R
DN 50 | 50 | 52574 | 26643 | Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff
DN 50 | 50 | 52574 | 25960 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
DN 50 | 50 | 51377 | 78399 | Heiz Wasser +70 Prozess R
DN 50 | 50 | 51377 | 77715 | Heiz Wasser +90 Prozess V
DN 125 | 125 | 50381 | 18046 | Heiz Wasser +70 Prozess R
DN 125 | 125 | 50381 | 17363 | Heiz Wasser +90 Prozess V

## Popisy dispozice
Text | X mm | Y mm | Hladina
Rohrkanal | 50576 | 81762 | A06_Text