## Anlagen
Typ | Nr. (Plan) | Anlage (Übersicht) | Podlaží (z názvu/Bereich) | Sekce | Budova (jen kde uvedeno) | Zuluft/Umluft m³/h (Übersicht) | Abluft m³/h (Übersicht) | Zuluft min–max (Eng) | Abluft min–max (Eng) | Zuluft ¦ Abluft (DM S.6) | Befeucht. (Ü) | Kühlung (Ü) | Heizung (Ü) | WRG (Ü) | Flachriemen (Ü) | Klappen AL/UML/FL (Ü) | Bef/Kühl/Heiz/WRG (Eng sl. P/N/O/M) | Temperatur (Ü sl. P / Eng Soll) | Feuchte (Eng) | Aufschaltung Nr. (Ü / Eng) | Filtr (Eng, z DM) | DKG: Umluft 1./2. Stufe m³/h (Ü) | DKG: Zuluft von Anl. (Ü) | DKG: Raum Soll / Feuchte (Ü) | DM orig.: Bef/Kühl/Heiz/WRG/FlRiem | DM orig.: Klappen AL/UML/FL | DM orig.: Aufsch. Nr. + nein/voll/teilw | DM orig.: Temp. Zuluft/Raum/Abluft | DM orig.: Feuchte Zuluft/Raum Soll | DM orig.: Autom. Absch. | RLT Nr. | RLT název | RLT ZL ¦ ABL m³/h | RLT Soll t°C ZL/Raum/ABL | RLT Soll %rF ZL/Raum | RLT RAM/Aufsch. Nr. | RLT komponenty zelená elipsa (=vorhanden) | RLT červená elipsa (=nicht vorh.) | RLT text x (Klappen/Aufsch.) | RLT filtry | Přiřazení RLT (základ) | Zdroj | Poznámka
Klima/Lüftung | 1 | Masseaufbereitung KG"E" | KG/UG | E |  |  | 10000 | 7800–7800 | 10000–10000 | 7.800 ¦ 10.000 |  | x |  | x |  | x/-/x | Ja/Ja/Ja/Ja | 29° / 29° | / | 1 / 01 | FP65 610x610/610x305, Abluftmatten |  |  |  | -/-/x/-/- | x/-/- | 01 teilw. | x/29°/ | // |  | 1 | Massenaufbereitung | 7800 ¦ 10000 | /30/ | / | 1 | AL,Aufsch.teilw.,Hzng. | Aufsch.nein | AL,teilw.,nein | AL: 1x 592x592 DEMFI ePM1-60%, 2x 592x287 DEMFI ePM1-60% ¦ Abl/Uml: 9xISO COARSE 30% 800x290, 3xISO COARSE 30% 800x90 | RLT 1: název+průtok+Aufsch. | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r3; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r2; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.6; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle1!A11
Klima/Lüftung | 2 | Schlosserei KG "F" | KG/UG | F |  | 10000 | 7000 | 10000–10000 | 7000–7000 | 10.000 ¦ 7.000 | [5 empty] | -/-/- | -/Ja/-/Nein | / 19° | / | - / |  |  |  |  | -/-/-/-/- | -/-/- | - nein | // | // |  | 2 | Schlosserei UG./"F" | 10000 ¦ 7000 | /25/ | / | - |  | Aufsch.nein | nein |  | RLT 2: název+průtok | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r4; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r3; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.7; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle1!A16
Klima/Lüftung | 3 | Nusslager KG"D" | KG/UG | D |  | 13100 | --- | 13100–13100 | – | 13.100 ¦ --- |  | x | x |  |  | -/-/- | -/Ja/-/Ja | 19° ±1 / 19° ±1 | / | 40 / 40 | EU6 / FP65 |  |  |  | -/x/x/-/- | -/-/- | 40 voll | x/19° +-1/ | // |  | 31 | Nußkeller | 8600 ¦ 8600 | /22.5/ | / | 40 | AL,Aufsch.voll,Hzng.,Kühl. |  |  | Abl/Uml: 4x 592x592 DEMFI ePM1-60%, 4xG3ISO COARSE 45 % 590X590 | RLT 31: Aufsch.40 (název/průtok jiný)? | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r5; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r4; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.8; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!A81
Klima/Lüftung | 3.1 | Nusslager KG"D" | KG/UG | D |  | --- | --- | – | – | --- ¦ --- | [5 empty] | -/-/- | -/-/-/- | / | / | / | 3 Stk. EU6 / FP65 610x610 |  |  |  | -/-/-/-/- | -/-/- |  | // | / | [12 empty] | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r6; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r5; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.9; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy)
Klima/Lüftung | 4 | Crisp - Keller | KG/UG |  |  | 3850 | 3850 | 3850–3850 | 3850–3850 | 3.850 ¦ 3.850 |  | x | x | x |  | -/-/- | -/Ja/-/Ja | 15° / 15° | / | 6 / 06 |  |  |  |  | -/-/-/-/- | x/x/x | 06 voll | x/15°/ | // |  | 41 | Crispykeller | ¦ | /16/ | / | 6 | Aufsch.voll |  |  | AL: Zuluft von RAM 08 Primärluft "D" | RLT 41: Crisp + Aufsch.06 (v RLT pod DKG)? | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r7; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r6; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.10; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A56
Klima/Lüftung | 5 | Conchen - Nord 2.OG "C" | 2.OG | C |  | 103800 | 91500 | 103800–103800 | 91500–91500 | 103.800 ¦ 91.500 | x | x | x | x | x | -/-/- | -/Ja/Ja/Ja | 32° / 32° | / | 3 / 03 | EU7 24 Stk., FP65 39 Stk., 1000x390x10 |  |  |  | -/x/-/-/x | x/x/x | 03 voll | x/32°/x | x// | x | 3 | Conchensaal-Nord | 103800 ¦ 91500 | /32/ | / | 3 | AL,Aufsch.voll,FL,Fl.Rim,Kühl.,UML |  | AL,UML,FL,voll | AL: 24x 592x592 DEMFI ePM1-60% ¦ Abl/Uml: 42xISO COARSE 30% 800x290 | RLT 3: název+průtok+Aufsch. | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r8; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r7; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.11; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle1!A21
Klima/Lüftung | 6 | 4 Luwa - Geräte EG"D" | EG | D |  | 47000 | --- | 47000–47000 | – | 47.000 ¦ --- |  | x | x |  |  | -/-/- | -/Ja/-/Ja | 19° ±1 / 19° ±1 | / | 28 / 28 | 72 Stk. 640x400 |  |  |  | -/x/x/-/- | -/-/- | 28 voll | x/19° +-1/ | // |  | 26 | 3 X LUWA Geräte EG.D. | 3x12900 ¦ | /19/ | / | 28/29 | Aufsch.voll,Hzng.,WRG |  |  | AL: 54x ISO COARSE 45% 565X405 | RLT 26: LUWA EG D + Aufsch.28 (počet/průtok jiný)? | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r9; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r8; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.12; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!A56
Klima/Lüftung | 7 | Warmbereich OPM.1 |  |  | OPM.1 | 8000/24000 | 8000 | 8000–24000 | 8000–8000 | 8.000 ¦ 24.000 | x | x | x | x | x | x/x/x | Ja/Ja/Ja/Ja | 19° ±1 / 19° ±1 | / | / | Alu.592x592x50/287x592x50; Taschenfilter |  |  |  | x/x/x/x/- | x/x/x | nein | /19° +-1/ | / |  | 22 | OPM 1 Warmbereich | 8000 24000 ¦ 6500 | /19(+/-1°)/ | /35 | - | AL,Aufsch.voll,Befeucht.,FL,Hzng.,Kühl.,WRG |  | AL,FL,voll | AL: 2 xISO COARSE 30% 592x592, 1 xISO COARSE 30% 592x287 ¦ ZL: 4x 592x592 DEMFI ePM1-60%, 2x 592x287 DEMFI ePM1-60% ¦ Abl/Uml: 8xG3ISO COARSE 45 % 590X590, 8x 592x592 DEMFI ePM1-60% | RLT 22: název | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r10; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r9; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.13; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!A36
Klima/Lüftung | 8 | Kaltbereich OPM.1 |  |  | OPM.1 | 8000/24000 | 8000 | 8000–24000 | 8000–8000 | 8.000 ¦ 24.000 | x | x | x | x | x | x/x/x | Ja/Ja/Ja/Ja | 19° ±1 / 19° ±1 | / | / | Alu.592x592x50/287x592x50; Taschenfilter |  |  |  | x/x/x/x/- | x/x/x | nein | /+-1 19°/ | / |  | 23 | OPM 1 Kaltbereich | 8000 24000 ¦ 6500 | /19(+/-1°)/ | /55 | - | AL,Aufsch.voll,Befeucht.,FL,Hzng.,Kühl.,WRG |  | AL,FL,voll | AL: 2 xISO COARSE 30% 592x592, 1 xISO COARSE 30% 592x287 ¦ ZL: 4x 592x592 DEMFI ePM1-60%, 2x 592x287 DEMFI ePM1-60% ¦ Abl/Uml: 8xG3ISO COARSE 45 % 590X590, 8x 592x592 DEMFI ePM1-60% | RLT 23: název | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r11; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r10; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.14; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!A41
Klima/Lüftung | 9 | Kabaverpackung 1.OG "D" | 1.OG | D |  | 15000 | --- | 15000–15000 | – | 15.000 ¦ --- |  | x | x | x |  | -/-/- | -/Ja/-/Ja | 25° / 25° | / | 70 / 70 | 4 Stk. FP65 610x610 |  |  |  | -/x/x/-/- | x/-/- | 70 voll | x/25°/ | // | x | 36 | Nußlager 1.OG.D. | 1500 ¦ | // | /28 | 70/7A/7B | Aufsch.voll,Hzng.,Kühl.,UML |  |  | ZL: 4x 592x592 DEMFI ePM1-60% ¦ Abl/Uml: 8x 592x592 DEMFI ePM1-60% | RLT 36: Aufsch.70, 1.OG D (průtok jiný)? | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r12; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r11; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.15; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A26
Klima/Lüftung | 10 | Kama - bei Waschplatz 1.OG "D" | 1.OG | D |  | 13100 | --- | 13100–13100 | – | 13.100 ¦ --- |  | x | x |  |  | -/-/- | -/Ja/-/Ja | / | / | - / | 16 Stk. 560x400; 2 Stk. EU6/FP65 610x305 |  |  |  | -/x/x/-/- | -/-/- | - nein | x/// | // | [12 empty] | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r13; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r12; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.16; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy)
Klima/Lüftung | 11 | Cote'Or, 2.OG"D" | 2.OG | D |  | 2700 | 2700 | 2700–2700 | 2700–2700 | 2.700 ¦ 2.700 |  | x | x | x | x | -/-/- | -/Ja/Ja/Ja | / | / | 13 / 13 | 1 Stk. FP65 610x610 |  |  |  | -/x/x/-/- | x/x/x | 13 voll | x/x/ | / |  | 13 | Milka-Raum (altCote d Ore) | 2700 ¦ 2700 | /22/ | / | 13 | Aufsch.voll,Hzng.,Kühl. |  | voll | AL: 1x 592x592 DEMFI ePM1-60% | RLT 13: název (alt Cote d'Or)+průtok+Aufsch. | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r14; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r13; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.17; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle1!A71
Klima/Lüftung | 12 | Jensen 5/ W&D 1 2.OG "C" | 2.OG | C |  | 10800 | 10800 | 10800–10800 | 10800–10800 | 10.800 ¦ 10.800 | x | x | x | x | x | x/x/- | Ja/Ja/Ja/Ja | 19° ±1 / 19° ±1 | 55% | 21 / 21 | 4 Stk. FP75 610x610 |  |  |  | x/x/x/-/x | x/x/x | 21 voll | x/19° +-1/x | x/55% | x | 21 | Nebenanlage Jensen 5 | 15000 ¦ 14933 | /28/ | / | 21 | AL,Aufsch.voll,FL,Fl.Rim,Hzng.,Kühl.,UML |  | UML,FL | AL: 4x 592x592 DEMFI ePM1-60% | RLT 21: Aufsch.21 (název/průtok jiný)? | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r15; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r14; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.18; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!A31 | x
Klima/Lüftung | 13 | Walzensaal Nord 2.OG "C" | 2.OG | C |  | 61500 | 48700 | 61500–61500 | 48700–48700 | 61.500 ¦ 48.700 |  | x | x | x | x | x/-/- | -/Ja/Ja/Ja | 28° / 28° | / | 19 / 19 | FP75/FP65, EU6 |  |  |  | -/x/x/-/x | x/x/x | 19 voll | x/28°/x | // | x | [11 empty] | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r16; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r15; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.19; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy)
Klima/Lüftung | 14 | Conchensaal Süd 2.OG "B" | 2.OG | B |  | 42900 | 41500 | 42900–42900 | 41500–41500 | 42.900 ¦ 41.500 |  | x | x | x | x | -/-/- | -/Ja/Ja/Ja | 32° / 32° | / | 18 / 18 | FP75; 1000x390x10 |  |  |  | -/x/-/-/x | x/x/x | 18 voll | x/32°/x | x// | x | 18 | Conchensaal-Süd | 42900 ¦ 41500 | /32/ | / | 18 | AL,Aufsch.voll,FL,Fl.Rim,Kühl.,UML |  | AL,UML,FL,voll | AL: 12x 592x592 DEMFI ePM1-60%, 7x 592x287 DEMFI ePM1-60% ¦ Abl/Uml: 19xISO COARSE 30% 800x290 | RLT 18: název+průtok+Aufsch. | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r17; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r16; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.20; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!A16
Klima/Lüftung | 15 | Labor 2.OG "B" | 2.OG | B |  | 5700 | 4620 | 5700–5700 | 4620–4620 | 5.700 ¦ 4.620 | x | x | x | x | x | -/-/- | -/Ja/Ja/Ja | / | 40% | 17 / 17 | FP65 610x610/610x305 |  |  |  | x/x/x/-/- | x/-/x | 17 voll | x/// | x/40% |  | 17 | Labor 2.OG. | 5700 ¦ 4620 | /20/ | / | 17 | AL,Aufsch.voll,Fl.Rim,Hzng.,Kühl. | ;jiná barva: Befeucht.(?FFFF00) | voll | AL: 1x 592x592 DEMFI ePM1-60%, 1x 592x287 DEMFI ePM1-60% | RLT 17: název+průtok+Aufsch. | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r18; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r17; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.21; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!A11
Klima/Lüftung | 16 | Walzensaal Süd 2.OG "B" | 2.OG | B |  | 70870 | 63000 | 70870–70870 | 63000–63000 | 70.870 ¦ 63.000 |  | x | x | x | x | x/x/- | -/Ja/Ja/Ja | 28° / 28° | / | 16 / 16 | FP75/FP65, EU6 |  |  |  | -/x/x/-/x | x/x/x | 16 voll | x/28°/x | // | x | 16 | Walzensaal-Süd | 70870 ¦ 63000 | /28/ | / | 16 | AL,Aufsch.voll,FL,Fl.Rim,Hzng.,Kühl.,UML |  | AL,UML,FL,voll | AL: 15x 592x592 DEMFI ePM1-60% ¦ Abl/Uml: 12x 592x592 DEMFI ePM1-60%, 7x 592x287 DEMFI ePM1-60% | RLT 16: název+průtok+Aufsch. | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r19; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r18; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.22; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle1!A86
Klima/Lüftung | 17 | Jensen 1-4 2.OG "B" | 2.OG | B |  | 46500 | 15500 | 46500–46500 | 15500–15500 | 46.500 ¦ 15.500 | x | x | x | x | x | x/x/- | Ja/Ja/Ja/Ja | 15° ±1 / 15° ±1 | 55% | 15 / 15 | FP65 610x610/610x305 |  |  |  | x/x/x/-/- | x/x/x | 15 voll | x/15° +-1/x | x/55% | x | 15 | Hauptanlage Jensen 5 | 46500 ¦ 15500 | /19(+/-1°)/ | /55 | 15 | AL,Aufsch.voll,FL,Fl.Rim,Hzng.,Kühl.,UML |  | AL,UML,FL,voll | AL: 12x 592x592 DEMFI ePM1-60%, 4x 592x287 DEMFI ePM1-60% | RLT 15: průtok+Aufsch. (název jiný) | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r20; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r19; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.23; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle1!A81 | x
Klima/Lüftung | 18 | SE- Mischer 2.OG "D" | 2.OG | D |  | 18000 | --- | 18000–18000 | – | 18.000 ¦ --- |  | x | x | x | x | x/-/- | -/Ja/Ja/Ja | 20° ±2 / 20° ±2 | / | 11 / 11 | FP75/FP65, Abluft 1380x680 |  |  |  | -/x/x/-/x | x/x/- | 11 voll | x/+-2 20°/x | // | x | 11 | Zuckersilos Hochbau | 18000 ¦ --- | /19(+/-1°)/ | / | 11 | AL,Aufsch.voll,Fl.Rim,Hzng.,Kühl.,UML |  | AL,UML,voll | AL: 4x 592x592 DEMFI ePM1-60%, 4x 592x287 DEMFI ePM1-60% | RLT 11: průtok+Aufsch. (název jiný) | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r21; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r20; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.24; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle1!A61
Klima/Lüftung | 18.1 | SE- Mischer 2.OG "D" | 2.OG | D |  | --- | --- | – | – | --- ¦ --- | [5 empty] | -/-/- | -/-/-/- | / |  | / | 1 Stk. 955x1255 |  |  |  | -/-/-/-/- | -/-/- |  | // | / | [12 empty] | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r22; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r21; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.25; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy)
Klima/Lüftung | 19 | SE- Verpackung 2.OG "D" | 2.OG | D |  | 27000 | 27000 | 27000–27000 | 27000–27000 | 27.000 ¦ 27.000 | x | x | x | x | x | x/x/- | Ja/Ja/Ja/Ja | 19° ±1 / 19° ±1 | 55% | 9 / 09 | FP75/FP65, EU6 |  |  |  | x/x/x/-/x | x/x/x | 09 voll | x/19° +-1/x | x/55% | x | 9 | Multipack-Centrum | 27000 ¦ 27000 | /19(+/-1°)/ | /55 | 9 | AL,Aufsch.voll,Befeucht.,FL,Fl.Rim,Hzng.,Kühl.,UML |  | AL,UML,FL,voll | AL: 4x 592x592 DEMFI ePM1-60%, 4x 592x287 DEMFI ePM1-60% ¦ Abl/Uml: 14xG3ISO COARSE 45 % 1065X275, 4xF6 592x592, 4xF6 592x287 | RLT 9: průtok+Aufsch.+Soll (název jiný) | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r23; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r22; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.26; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle1!A51 | x
Klima/Lüftung | 19.1 | SE- Verpackung 2.OG "D" | 2.OG | D |  | --- | --- | – | – | --- ¦ --- | [5 empty] | -/-/- | -/-/-/- | / |  | / | Raumfilter 1065x275/170; 1040x780 |  |  |  | -/-/-/-/- | -/-/- |  | // | / | [12 empty] | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r24; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r23; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.27; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy)
Klima/Lüftung | 20 | Palettisieraum 2.OG "D" | 2.OG | D |  | 42000 | 42000 | 42000–42000 | 42000–42000 | 42.000 ¦ 42.000 | x | x | x | x | x | x/-/- | -/Ja/Ja/Ja | 19° ±1 / 19° ±1 | 55% | 30 / 30 | FP65 610x610; Vorfilter RolleCeak |  |  |  | x/x/x/-/- | x/x/x | 30 voll | x/19° +-1/x | x/55% | x | 27 | Palettisierer | 42000 ¦ 42000 | 11/19(+/-1°)/ | /55 | 30/31/32 | AL,Aufsch.voll,Befeucht.,FL,Fl.Rim,Hzng.,Kühl.,UML |  | AL,UML,FL,voll | AL: 12x 592x592 DEMFI ePM1-60%, Rollband F4* | RLT 27: název+průtok+Aufsch.30 | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r25; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r24; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.28; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!A61 | x
Klima/Lüftung | 21 | Primärluft Hauptgerät 2.OG "D" | 2.OG | D |  | 12150-24300 | --- | 12150–24300 | – | 12150-24300 ¦ --- |  | x | x | x | x | -/-/- | -/Ja/Ja/Ja | 16° +2 / 16° +2 | / | 5 / 05 | 8 Stk. FP75 610x610 |  |  |  | -/x/x/-/x | x/-/- | 05 voll | x/16° +2/ | // | x | 5 | Primärluft "D" | 27000 ¦ 27000 | /19(+/-1°)/ | / | 5 | AL,Aufsch.voll,FL,Fl.Rim,Hzng.,Kühl.,UML |  | AL,UML,FL,voll | AL: 8x 592x592 DEMFI ePM1-60% | RLT 5: název+Aufsch. 05 (průtok jiný)? | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r26; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r25; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.29; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle1!A31
Klima/Lüftung | 22 | Schulungsraum 2.OG "D" | 2.OG | D |  | --- | 1000 | – | 1000–1000 | --- ¦ 1.000 |  | x | x |  |  | -/-/- | -/-/-/- | / | / | 33 / 33 | Vorgefiltert durch Primärluft E/F |  |  |  | -/-/x/-/- | x/-/- | 33 voll | x/// | // | [12 empty] | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r27; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r26; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.30; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy)
Klima/Lüftung | 23 | Filmsaal 2.OG "D" | 2.OG | D |  | 8600 | 8600 | 8600–8600 | 8600–8600 | 8.600 ¦ 8.600 | x | x | x | x | x | -/-/- | -/Ja/Ja/Ja | / | / | 12 / 12 | 12 Stk. 560x400 |  |  |  | -/x/x/-/- | x/x/x | 12 voll | x///x | // |  | 12 | Filmsaal | 8600 ¦ 8600 | /22.5/ | / | 12 | AL,Aufsch.voll,Hzng.,Kühl. |  | voll | AL: 12x ISO COARSE 45% 565X405 | RLT 12: název+průtok+Aufsch. | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r28; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r27; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.31; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle1!A66
Klima/Lüftung | 24 | Primärluft 2.OG "E/F" | 2.OG | E/F |  | 55000 | --- | 55000–55000 | – | 55.000 ¦ --- |  | x | x | x | x | x/-/- | -/Ja/Ja/Ja | 16° +2 / 16° +2 | / | 0.8 / 0.8 | FP75 610x610; RolleCeak |  |  |  | x/x/x/-/x | x/-/- | 0.8 voll | x/+2 16°/ | x// | x | 8 | Primärluft "E/F" | 55000 ¦ | /16(+/-1°)/ | / | 8 | AL,Aufsch.voll,Befeucht.,Fl.Rim,Hzng.,Kühl.,UML |  |  | AL: 16x 592x592 DEMFI ePM1-60% | RLT 8: název+průtok | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r29; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r28; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.32; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle1!A46
Klima/Lüftung | 25 | 2 Luwa - Geräte 2.OG "E" | 2.OG | E |  | 25000 | --- | 25000–25000 | – | 25.000 ¦ --- |  | x | x |  |  | -/x/- | -/Ja/-/Ja | 30° / 30° | / | 10 / 10 | 4 Stk. EU6 FP65 610x610 |  |  |  | -/x/x/-/- | -/x/- | 10 voll | x/30°/ | // |  | 10 | Bindler 3 warme Zone | 2X8600 ¦ | /30/ | / | 10 | Aufsch.voll,Hzng.,Kühl.,UML |  | UML,voll | AL: 4x 592x287 DEMFI ePM1-60% | RLT 10: Aufsch.10+30° (název/průtok jiný)? | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r30; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r29; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.33; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle1!A56
Klima/Lüftung | 26 | Formenwaschanlage KG "E" | KG/UG | E |  | 4800-9600 | 4800-9600 | 4800–9600 | 4800–9600 | 4800-9600 ¦ 4800-9600 |  | x | x | x | x | -/x/- | -/Ja/Ja/Ja | / | / | 14 / 14 | FP65 610x610/610x305 |  |  |  | -/x/x/x/- | x/-/x | 14 teilw. | x/// | // |  | 24 | Formenwaschanlage | 4800- 9600 ¦ 4800- 9600 | 24// | 30/ | 24 | AL,Aufsch.voll,Hzng.,Kühl.,UML,WRG |  |  | AL: 1x852x592'DEMFI ePM1-60%, 1x852x287 DEMFI ePM1-60% | RLT 24: název+průtok | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r31; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r30; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.34; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!A46
Klima/Lüftung | 27 | Steuerwarte KH2, EG "M" | EG | M | KH2 (v názvu) | 777 | --- | 777–777 | – | 777 ¦ --- |  |  | x |  |  | x/-/- | -/Ja/-/- | / | / | 25 / 25 | 1 Stk. 400x210 |  |  |  | -/-/x/-/- | x/-/- | 25 voll | x/// | // |  | 25 | Steuerwarte E&I | 777 ¦ | /25/ | / | 25 | AL,Aufsch.teilw.,Hzng. |  |  | AL: 1xG3ISO COARSE 45 % Zuschnitt | RLT 25: průtok 777 | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r32; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r31; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.35; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!A51
Klima/Lüftung | 27.1 | Looszuluft KH2, EG "M" | EG | M | KH2 (v názvu) | 17350 | --- | 17350–17350 | – | 17.350 ¦ --- | [5 empty] | -/-/- | -/-/-/- | / | / | 95 / 95 | 1 Stk. 1380x680 |  |  |  | -/-/-/-/- | -/-/- | 95 | /// | // |  | 39 | Zuluft LOOS | 17350 ¦ | 20// | / | 95 | AL,Aufsch.voll,UML |  |  | AL: 1xG3ISO COARSE 45 % 1380x680 ¦ ZL: 1xDEMFI ePM10-55% 592x490, 2xDEMFI ePM10-55% 592x287 | RLT 39: Loos+průtok+Aufsch.95 | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r33; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r32; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.36; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A41
Klima/Lüftung | 28 | Mikro - Labor EG | EG | EG |  | 2500 | 2500 | 2500–2500 | 2500–2500 | 2.500 ¦ 2.500 |  | x | x | x | x | -/-/- | -/Ja/Ja/Ja | / | / | / | EU6/FP65 590x490; Fortluftfilter |  |  |  | -/-/x/x/- | x/-/x | voll | x//x | // |  | 53 | MiBi Labor Soz. DG. | 2500 ¦ 2500 | /21/ | / | 15 | AL,Aufsch.voll,FL,Hzng.,Kühl. |  |  | AL: 1xDEMFI ePM1-75% 592x490 ¦ ZL: 1xDEMFI ePM1-75% 592x490 ¦ Abl/Uml: 2xDEMFI ePM1-75% 592x490 | RLT 53: MiBi=Mikro-Labor+průtok | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r34; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r33; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.37; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle4!A31
Klima/Lüftung | 29 | Büro Sozialbau EG | EG | EG | Sozialbau | 5000 | 4600 | 5000–5000 | 4600–4600 | 5.000 ¦ 4.600 |  |  | x | x | x | x/-/- | -/Ja/Ja/Ja | / | / | / | FP65 590x490/590x285 |  |  |  | -/-/x/-/- | x/x/x | voll | x//x | // |  | 52 | Büros EG. Soz. EG. | 5000 ¦ 4600 | /23/ | / | 14 | AL,Aufsch.voll,FL,Fl.Rim,Hzng.,UML |  |  | AL: 1x 592x490 DEMFI ePM1-60%, 1x 592x287 DEMFI ePM1-60% | RLT 52: název+průtok | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r35; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r34; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.38; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle4!A26
Klima/Lüftung | 30 | Sozialräume Sozialbau |  |  | Sozialbau | 20400 | 18300 | 20400–20400 | 18300–18300 | 20.400 ¦ 18.300 |  | x | x | x | x | x/-/- | -/Ja/Ja/Ja | / | / | / | FP65 590x490/590x285; EU6 |  |  |  | -/-/x/x/- | x/x/x | voll | x//x | // |  | 49 | Sozialräume Soz.DG. | 20400 ¦ 18300 | /21/ | / | 4 | AL,Aufsch.voll,FL,Fl.Rim,Hzng.,UML,WRG |  |  | AL: 4x 592x592 DEMFI ePM1-60%, 4x 592x287 DEMFI ePM1-60% ¦ Abl/Uml: 4x 592x592 DEMFI ePM1-60%, 4x 592x287 DEMFI ePM1-60% | RLT 49: název+průtok | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r36; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r35; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.39; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle4!A11
Klima/Lüftung | 31 | Kantine D.Z Sozialbau |  |  | Sozialbau | 17200 | 17200 | 17200–17200 | 17200–17200 | 17.200 ¦ 17.200 |  | x | x | x | x | x/x/- | -/Ja/Ja/Ja | / | / | / | FP65 610x610/610x305; EU6 |  |  |  | -/x/x/x/- | x/x/x | voll | x//x | // |  | 51 | Kantine Soz. DG. | 17200 ¦ 17200 | /21/ | / | 5 | AL,Aufsch.voll,FL,Fl.Rim,Hzng.,Kühl.,UML,WRG |  |  | AL: 4x 592x592 DEMFI ePM1-60%, 4x 592x287 DEMFI ePM1-60% ¦ Abl/Uml: 4x 592x592 DEMFI ePM1-60%, 4x 592x287 DEMFI ePM1-60% | RLT 51: název+průtok | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r37; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r36; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.40; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle4!A21
Klima/Lüftung | 32 | Küche D.Z Sozialbau |  |  | Sozialbau | 6100 | 8100 | 6100–6100 | 8100–8100 | 6.100 ¦ 8.100 |  | x |  | x | x | -/-/- | -/Ja/Ja/- | / | / | / | FP65 590x490/590x305; 1300x850 |  |  |  | -/-/x/-/- | x/-/x | voll | x//x | // |  | 50 | Küche Soz. DG. | 6100 ¦ 8100 | /21.5/ | / | 9 | AL,Aufsch.voll,FL,Fl.Rim,Hzng. |  |  | AL: 2x 592x490 DEMFI ePM1-60%, 1x 592x287 DEMFI ePM1-60% ¦ Abl/Uml: 2xG3ISO COARSE 45 % 1050X850 | RLT 50: název+průtok | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r38; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r37; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.41; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle4!A16
Klima/Lüftung | 33 | R&D Produktionsraum-Hauptanlage 5OG | 5.OG | 5.OG |  | 32000 | --- | 32000–32000 | – | 32.000 ¦ --- |  | x | x |  |  | -/-/- | -/Ja/-/- | 25° / 25° | / | 34 / 34 | FP65 610x610/610x305 |  |  |  | -/-/x/-/- | x/-/- | 34 voll | x/25°/ | // |  | 30 | R&D 5.OG. Hauptanlage | 32000 ¦ | /21(+/-1°)/ | / | 36 | AL,Aufsch.voll,FL,Fl.Rim,Hzng.,Kühl.,UML |  |  | AL: 4x 592x592 DEMFI ePM1-60%, 4x 592x287 DEMFI ePM1-60% | RLT 30: název+průtok | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r39; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r38; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.42; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!A76
Klima/Lüftung | 34 | Schleuse Weise Zone, EG "B" | EG | B |  | 2246 | 2240 | 2246–2246 | 2240–2240 | 2.246 ¦ 2.240 | [5 empty] | -/-/- | -/-/-/- | / | / | / |  |  |  |  | -/-/-/-/- | -/-/- | nein | /// | // |  | 4 | Schichtleiter Büro Masse | 2246 ¦ 2240 | // | / | - |  | Aufsch.nein | nein | AL: 1x 592x592 DEMFI ePM1-60% | RLT 4: jen průtok 2246/2240 (název jiný)? | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r40; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r39; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.43; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle1!A26
Klima/Lüftung | 35 | Weise Werkstatt |  |  |  | 5500 | 5500 | 5500–5500 | 5500–5500 | 5.500 ¦ 5.500 |  |  | x | x |  | -/-/- | -/Ja/Ja/- | / | / | / |  |  |  |  | -/-/-/-/- | x/-/x | nein | /// | // |  | 6 | w.Werkstatt EG. | 5500 ¦ 5500 | // | / | - | AL | Aufsch.nein | nein | AL: Zuluft von RAM Nr. 19 Walzen Nord | RLT 6: název+průtok | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r41; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r40; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.44; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle1!A36
Klima/Lüftung | 36 | R&D Produktionsraum-Nebenanlage 4OG | 4.OG | 4.OG |  | 15000 | 15000 | 15000–15000 | 15000–15000 | 15.000 ¦ 15.000 |  | x | x | x |  | x/x/- | -/Ja/Ja/- | 28° / 28° | / | 36 / 36 | FP65 610x610/610x305 |  |  |  | -/-/-/-/- | x/x/x | 36 voll | x/28°/x | // |  | 29 | R&D 4.OG. | 15000 ¦ 15000 | /19(+/-1°)/ | / | 35 | AL,Aufsch.voll,FL,Kühl. |  |  | AL: Zuluft-Filter der Hauptanlage | RLT 29: název (R&D 4.OG)+průtok | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r42; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r41; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.45; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!A71 | 4. OG - Umbau
Klima/Lüftung | 37 | R&D Produktionsraum-Nebenanlage 3OG | 3.OG | 3.OG |  | 15000 | 15000 | 15000–15000 | 15000–15000 | 15.000 ¦ 15.000 |  | x | x | x |  | -/-/- | -/Ja/Ja/- | 31° / 31° | / | 35 / 35 | FP65 610x610 |  |  |  | -/-/x/-/- | x/-/x | 35 voll | x/31°/x | // |  | 28 | R&D 3.OG. | 15000 ¦ 15000 | /19(+/-1°)/ | / | 34 | AL,Aufsch.voll,FL,Kühl. |  |  | AL: Zuluft-Filter der Hauptanlage | RLT 28: název (R&D 3.OG)+průtok | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r43; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r42; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.46; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!A66
Klima/Lüftung | 38 | Polenz 2.OG, Bindler 3 | 2.OG |  |  | 11000 | --- | 11000–11000 | – | 11.000 ¦ --- |  | x | x |  |  | -/-/- | -/Ja/-/- | / | / | 76 / 76 |  |  |  |  | -/x/-/-/- | -/x/- | 76 voll | x// | / |  | 38 | Bindler 3 Kühlzune 6 und 7 | 11000 ¦ | // | / | 76 | Aufsch.voll,Kühl.,UML |  |  | AL: 4xISO COARSE 45% 680x570 | RLT 38: průtok 11000+Aufsch.76 (Bindler 3) | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r44; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r43; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.47; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A36
Klima/Lüftung | 39 | Primärluft W&D 5, 5.OG "E" | 5.OG | E |  | 6000-12000 | 6000 | 6000–12000 | 6000–6000 | --- ¦ 6.000 |  | x | x | x | x | x/x/- | Ja/Ja/Ja/Ja | 19° ±1 / 19° ±1 | 55% | 60 / 60 | 4 Stk. FP65 610x610 |  |  |  | x/x/x/-/- | x/x/x | 60 voll | x/19° +-1/x | x/55% | x | 33 | Hauptanlage k.Zone 5.OG. | 6000- 12000 ¦ 6000- 12000 | /19(+/-1°)/ | / | 60 | AL,Aufsch.voll,Befeucht.,FL,Fl.Rim,Hzng.,Kühl.,UML |  |  | AL: 4x 592x592 DEMFI ePM1-60% | RLT 33: průtok+Aufsch.60 | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r45; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r44; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.48; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A11 | x
Klima/Lüftung | 40 | 2xUmluft W&D 5, 5.OG "E" | 5.OG | E |  | je 24500 | --- | 24500–24500 | – | je 24500 ¦ --- |  | x | x |  |  | -/x/- | -/Ja/-/- | / | / | 61 / 61 | nur Umluft; FP65; EU6 |  |  |  | -/x/x/-/- | -/x/- | 61 voll | x///x | / | x | 34 | 3 X Umluft k.Zone 5.OG. | je 15000 ¦ | /19(+/-1°)/ | / | 61 | AL,Aufsch.voll,FL |  |  | Abl/Uml: 30x 592x592 DEMFI ePM1-60% | RLT 34: Aufsch.61 (počet/průtok jiný)? | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r46; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r45; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.49; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A16 | x
Klima/Lüftung | 41 | Warmluft 5. OG W&D 5 | 5.OG | 5.OG |  | 33000 | 31000 | 33000–33000 | 31000–31000 | 33.000 ¦ 31.000 |  | x | x | x | x | x/x/x | -/Ja/Ja/Ja | 28° / 28° | / | 63 / 63 | FP65 610x610/610x305/610x490 |  |  |  | -/x/x/-/- | x/x/x | 63 voll | x/28°/x | // | x | 35 | Hauptanlage w.Zone 5.OG. | 33000 Aus. Luft ¦ 31000 Umluft | /30/ | / | 63 | AL,Aufsch.voll,Fl.Rim,Hzng.,Kühl.,UML |  |  | AL: 4x 592x592 DEMFI ePM1-60%, 4x 592x490 DEMFI ePM1-60%, 4x 592x287 DEMFI ePM1-60% ¦ Abl/Uml: 4x 592x490 DEMFI ePM1-60%, 4x 592x287 DEMFI ePM1-60% | RLT 35: průtok+Aufsch.63 | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r47; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r46; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.50; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A21
Klima/Lüftung | 41.1 | Warmluft 5. OG W&D 5 | 5.OG | 5.OG |  | --- | --- | – | – | --- ¦ --- | [5 empty] | -/-/- | -/-/-/- | / |  | / | FP65 610x490; 8 Stk. Fortluft FP65 610x610 |  |  |  | -/-/-/-/- | -/-/- |  | // | / | [12 empty] | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r48; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r47; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.51; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy)
Klima/Lüftung | 42 | Befeuchtung Bindler 3 |  |  |  | 8000 | --- | 8000–8000 | – | 8.000 ¦ --- | x |  | x | x |  | -/-/- | Ja/-/-/- | / | / | 76 / 76 | 2 Stk. 1300x850 |  |  |  | x/-/-/-/- | x/x/- | 76 voll | // | x/x | x | 37 | Befeuchter Bindler 3 | 8000 ¦ | // | /50 | 76 | AL,Aufsch.voll,Befeucht.,UML |  |  | AL: 2x ISO COARSE 45% 1050X870 | RLT 37: název+průtok+Aufsch.76 | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r49; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r48; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.52; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A31
Klima/Lüftung | 43 | Ladestation 1 |  |  |  | 2000 | 3000 | 2000–2000 | 3000–3000 | 2.000 ¦ 3.000 |  | x |  | x | x | -/-/- | -/-/Ja/Ja | / | / | / | 1 Stk. 1300x620 |  |  |  | -/-/x/-/- | x/-/x | nein | x/// | / |  | 14 | Ladestation 1KG.B. | 2000 ¦ 3000 | /20/ | / |  | AL,FL,Hzng. | Aufsch.nein | nein | AL: 1x ISO COARSE 45% 730X330 ¦ Abl/Uml: 1x ISO COARSE 45% 1050X500 | RLT 14: název+průtok | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r50; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r49; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.53; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle1!A76
Klima/Lüftung | 44 | Ladestation 2 |  |  |  | 2000 | 3000 | 2000–2000 | 3000–3000 | 2.000 ¦ 3.000 |  | x |  | x | x | -/-/- | -/-/Ja/Ja | / | / | / | 1 Stk. 1300x620 |  |  |  | -/-/x/-/- | x/-/x | nein | x/// | / |  | 20 | Ladestation 2 KG.E/F | 2000 ¦ 3000 | /20/ | / | - | AL,FL,Hzng. | Aufsch.nein | nein | AL: 1x ISO COARSE 45% 730X330 ¦ Abl/Uml: 1x ISO COARSE 45% 1050X500 | RLT 20: název+průtok | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r51; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r50; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.54; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy); Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!A26
Klima/Lüftung | 45 | Milchpulver Sacklager |  |  |  | 4500-5000 | --- | 4500–5000 | – | 4500-5000 ¦ --- | [5 empty] | -/-/- | -/-/-/- | 18° / 18° | / | / | 2 Stk. 620x620 |  |  |  | -/-/-/-/- | -/-/- |  | /18°/ | / | [12 empty] | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r52; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r51; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.55; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy)
Klima/Lüftung | 46 | Schlauchtrocknungsanlage |  |  |  | 1000 | --- | 1000–1000 | – | 1.000 ¦ --- | [5 empty] | -/-/- | -/-/-/- | / | / | / | 1 Stk. FP65 610x305 |  |  |  | -/-/-/-/- | -/-/- |  | /// | / | [12 empty] | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r53; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r52; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.56; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy)
Klima/Lüftung | 47 | Lüftung Kaba-Fit 1.OG"B" | 1.OG | B |  | 25000 | --- | 25000–25000 | – | 25.000 ¦ --- |  | x | x | x |  | -/-/x | -/Ja/-/Ja | 20° ±2 / 20° ±2 | / | 0.7 / 0.7 | FP65 610x610/610x305 |  |  |  | x/x/-/-/- | -/x/- | 0.7 voll | /20° +-2/ | / | x | [11 empty] | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!r54; Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!r53; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.57; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 (x-značky dle polohy)
Deckenkühlgerät | DKG 1 | Masseaufbereitung UG "EF" | KG/UG | UG EF | [5 empty] | 4.700 ¦ 7.400 | x |  |  |  |  | UML x |  |  |  | - / - | 1 Stk. 2500x320 | 4700 / 7400 |  | / / | [17 empty] | Uebersicht.xlsx/Deckenkühlgeräte!r3; Engineering.xlsx/Deckenkuehlgeraete!r2; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.64
Deckenkühlgerät | DKG 2 | LKW - Versand | [7 empty] | 65.800 ¦ 103.600 |  | x |  |  |  | UML - |  |  |  | 78 / - | 14 Stk. 2500x320 | 65800 / 103600 |  | 20°C ±2 / | [6 empty] | 47 | LKW-Vesand EG. E/F | ¦ | /18/ | / | 78 | Aufsch.voll |  |  | AL: 13x ISO COARSE 45% 2500X320 | RLT 47: název+Aufsch.78 | Uebersicht.xlsx/Deckenkühlgeräte!r4; Engineering.xlsx/Deckenkuehlgeraete!r3; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.66; Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A86
Deckenkühlgerät | DKG 3 | Jensen 5 & W&D 1 | [7 empty] | 84.600 ¦ 133.200 | x | x |  |  |  | UML - |  |  |  | 20 / - | 18 Stk. 3200x260 | 84600 / 133200 | 21 | 19°C ±1 / 0.55 | [6 empty] | 42 | Jensen 5/Lager 1.OG. | ¦ | // | / | 20 | Aufsch.voll |  |  |  | RLT 42: Aufsch.20 | Uebersicht.xlsx/Deckenkühlgeräte!r5; Engineering.xlsx/Deckenkuehlgeraete!r4; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.68; Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A61
Deckenkühlgerät | DKG 4 | Restetafellager | [7 empty] | 14.100 ¦ 22.200 |  | x |  |  |  | UML - |  |  |  | - / - | 3 Stk. 2500x320 | 14100 / 22200 |  | / / | [17 empty] | Uebersicht.xlsx/Deckenkühlgeräte!r6; Engineering.xlsx/Deckenkuehlgeraete!r5; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.70
Deckenkühlgerät | DKG 5 | Shoppackerei 1 OG "E/F" | 1.OG | E/F | [5 empty] | 56.400 ¦ 88.800 |  | x |  |  |  | UML - |  |  |  | 77 / - | 11 Stk. 2500x320; 1 Stk. 4000x380 | 56400 / 88800 | 08 | 19°C ±1 / | [17 empty] | Uebersicht.xlsx/Deckenkühlgeräte!r7; Engineering.xlsx/Deckenkuehlgeraete!r6; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.72
Deckenkühlgerät | DKG 6 | Jensen 1 - 4 | [7 empty] | 28.200 ¦ 44.400 | x | x |  |  |  | UML x |  |  |  | - / - | 6 Stk. 4000x380 | 28200 / 44400 |  | 19°C ±1 / | [6 empty] | 48 | Jensen 1-4 1.OG.B | ¦ | /-/ | / | - |  | Aufsch.nein | nein | AL: 6x ISO COARSE 45% 4000X380 | RLT 48: název | Uebersicht.xlsx/Deckenkühlgeräte!r8; Engineering.xlsx/Deckenkuehlgeraete!r7; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.74; Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A91
Deckenkühlgerät | DKG 7 | Ausstattungslager | [7 empty] | 14.100 ¦ 22.200 |  | x |  |  |  | UML - |  |  |  | 50 / - | 3 Stk. 2850x260 | 14100 / 22200 | 21 | 24°C ±2 / 0.55 | [17 empty] | Uebersicht.xlsx/Deckenkühlgeräte!r9; Engineering.xlsx/Deckenkuehlgeraete!r8; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.76
Deckenkühlgerät | DKG 8 | Bindler 3 | [7 empty] | 84.600 ¦ 133.200 |  | x |  |  |  | UML - |  |  |  | 76 / - | 16 Stk. 2500x320; 2 Stk. 700x650 | 84600 / 133200 | 08 | 19°C ±1 / 0.55 | [6 empty] | 46 | Bindler 3 2.OG.E/F | ¦ | /20/ | / | 76 | Aufsch.voll |  |  | AL: 18x ISO COARSE 45% 2500X320 | RLT 46: Bindler 3+Aufsch.76 | Uebersicht.xlsx/Deckenkühlgeräte!r10; Engineering.xlsx/Deckenkuehlgeraete!r9; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.78; Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A81
Deckenkühlgerät | DKG 9 | W & D 3 | [7 empty] | 70.500 ¦ 111.000 | x | x |  |  |  | UML - |  |  |  | 73 / - | 10 Stk. 2500x320; 5 Stk. 4000x380 | 70500 / 111000 | 08 | 19°C ±1 / 0.55 | [6 empty] | 43 | W&D 3 | ¦ | /19/ | / | 73 | Aufsch.voll |  |  | AL: 11x ISO COARSE 45% 2500X320, 3x ISO COARSE 45% 4000X380 | RLT 43: název+Aufsch.73 | Uebersicht.xlsx/Deckenkühlgeräte!r11; Engineering.xlsx/Deckenkuehlgeraete!r10; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.80; Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A66
Deckenkühlgerät | DKG 10 | Bindler 2 4 OG "D" | 4.OG | D | [5 empty] | 65.800 ¦ 103.200 |  | x |  |  |  | UML - |  |  |  | 75 / - | 10 Stk. 2500x320; 4 Stk. 4000x380 | 65800 / 103200 |  | 19°C ±1 / | [6 empty] | 45 | Bindler 1 4.OG.D | ¦ | /19/ | / | 75 | Aufsch.voll |  |  | AL: 4x ISO COARSE 45% 4000X380, 10x ISO COARSE 45% 2500X320 | RLT 45: Aufsch.75, 4.OG D (název Bindler 1 vs Bindler 2)? | Uebersicht.xlsx/Deckenkühlgeräte!r12; Engineering.xlsx/Deckenkuehlgeraete!r11; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.82; Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A76 | 4. OG - Umbau
Deckenkühlgerät | DKG 11 | Bindler 1 4 OG "EF" | 4.OG | 4 OG EF | [5 empty] | 28.200 ¦ 44.400 | x | x |  |  |  | UML - |  |  |  | 74 / - | 6 Stk. 4000x380 | 28200 / 44400 | 08 | 19°C ±1 / 0.55 | [6 empty] | 44 | Bindler 1 4.OG.E. | ¦ | /19/ | / | 74 | Aufsch.voll |  |  | AL: 6x ISO COARSE 45% 4000X380 | RLT 44: název+Aufsch.74 | Uebersicht.xlsx/Deckenkühlgeräte!r13; Engineering.xlsx/Deckenkuehlgeraete!r12; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.84; Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A71 | 4. OG - Umbau
Deckenkühlgerät | DKG 12 | Nussrösterei 1 OG "D" | 1.OG | D | [5 empty] | 10.200 ¦ --- |  | x |  |  |  | UML x |  |  |  | 71 / - | 6 Stk. 2360x400 | 10200 / --- |  | 22°C / | [17 empty] | Uebersicht.xlsx/Deckenkühlgeräte!r14; Engineering.xlsx/Deckenkuehlgeraete!r13; KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.86
jen v RLT | [30 empty] | 7 | W&D 5 | 15000 ¦ --- | /19(+/-1°)/ | /40 | 7 | Aufsch.voll,Befeucht.,Fl.Rim,Kühl. |  | voll | Abl/Uml: 11x 592x592 DEMFI ePM1-60% | bez jednoznačné shody s Plan | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle1!A41
jen v RLT | [30 empty] | 19 | Walzensaal-Süd | 70870 ¦ 63000 | /28/ | / | 16 | AL,Aufsch.voll,FL,Fl.Rim,Hzng.,Kühl.,UML |  | AL,UML,FL,voll | AL: 15x 592x592 DEMFI ePM1-60% ¦ Abl/Uml: 12x 592x592 DEMFI ePM1-60%, 7x 592x287 DEMFI ePM1-60% | bez jednoznačné shody s Plan | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!A21
jen v RLT | [30 empty] | 32 | 2 X Büro HR-Bereich | 800 ¦ | /20(+/-2°)/ | / | 59 | AL,Aufsch.voll,Hzng.,Kühl. |  |  | AL: 1xG3ISO COARSE 45 % Zuschnitt | bez jednoznačné shody s Plan | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!A86
jen v RLT | [30 empty] | 40 | Lüftung Kugelmühlen ECRU | 12000 ¦ 6000 | /25/ | / | WINCC | AL,Aufsch.teilw.,FL,Hzng.,Kühl.,UML,WRG |  |  | AL: 592x592 DEMFI ePM1-60% | bez jednoznačné shody s Plan | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A46

## Kontrola
Kategorie | Nr. | Položka | Hodnota A | Zdroj A | Hodnota B | Zdroj B | Komentář
Počty |  | Klima/Lüftung řádků (vč. x.1) | 52 | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen | 52 | Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen | hlavní čísla 1–47 + 5 podřádků (3.1,18.1,19.1,27.1,41.1)
Počty |  | Klima/Lüftung řádků DM S.6 | 52 | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 | 47 | Ü: čísla bez .1
Počty |  | Deckenkühlgeräte | 12 | Uebersicht.xlsx/Deckenkühlgeräte | 12 | Engineering.xlsx/Deckenkuehlgeraete | DM S.6: 12
Počty |  | Záznamy RLT (Kennzahlen_RLT) | 53 | Kennzahlen_RLT.xlsx | Werk2 48 (z toho sekce DKG 8), Sozialgebäude 5 |  | vlastní číslování 1–53, liší se od Plan 1–47
Počty |  | Standortübersicht součet | 55 | Uebersicht.xlsx/Standortübersicht!B13 (=SUM) | 52 | počet řádků Klima | součet ≠ počet řádků (duplicity/zařazení, viz níže)
Standortübersicht |  | EG (Erdgeschoss) | 10 | Uebersicht.xlsx/Standortübersicht!B4 | Nr. 6,27,27.1,28,29,34,35 + Sozialbau | C4 | rozpis obsahuje '+ ...' (Sozialbau/Shoppackerei = DKG) – nečíselné položky
Standortübersicht |  | 1.OG | 4 | Uebersicht.xlsx/Standortübersicht!B5 | Nr. 9,10,47 + Shoppackerei | C5 | rozpis obsahuje '+ ...' (Sozialbau/Shoppackerei = DKG) – nečíselné položky
Standortübersicht |  | 2.OG | 22 | Uebersicht.xlsx/Standortübersicht!B6 | 19 | rozpis C6: Nr. 5,11-25,36,38,40 | počet ≠ rozpis
Standortübersicht | 29 | uvedeno ve více podlažích | EG (Erdgeschoss), Sozialbau | Uebersicht.xlsx/Standortübersicht | Büro Sozialbau EG |  | duplicita
Standortübersicht | 36 | uvedeno ve více podlažích | 2.OG, 4.OG | Uebersicht.xlsx/Standortübersicht | R&D Produktionsraum-Nebenanlage 4OG |  | duplicita
Standortübersicht | 40 | uvedeno ve více podlažích | 2.OG, 5.OG | Uebersicht.xlsx/Standortübersicht | 2xUmluft W&D 5, 5.OG "E" |  | duplicita
Standortübersicht |  | Anlagen bez zařazení do podlaží | 18.1, 19.1, 42, 43, 44, 45, 46 | Uebersicht.xlsx/Standortübersicht |  |  | OPM (7,8) a Sozialbau jsou samostatné řádky; ostatní nezařazeno
Struktura |  | Hlavička vs data | hlavička A–T (20 sl.) | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!A2:T2 | data až do sl. U | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!U15 | sl. T obsahuje i 0.55/0.4 (vlhkost) pod hlavičkou 'Autom. Anlag. Absch.' – posun sloupců P–U, význam P..U nejistý
Struktura | 1 | Zuluft prázdný | '' | Uebersicht.xlsx/Klima-Lüftungsanlagen!C3 | 7800 | Engineering.xlsx r2 + KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 | Übersicht (xlsx i PDF) ztratil Zuluft 7.800
Průtok Ü vs Eng | 1 | Zuluft |  | Uebersicht.xlsx r3 sl.C | 7800–7800 | Engineering.xlsx r2 sl.D/E
Funkce Ü vs DM orig. | 1 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/-/x | Uebersicht.xlsx r3 sl.E/F/G/H | -/-/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 1 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | x/x/x/x | Engineering.xlsx r2 sl.P/N/O/M | -/-/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3
Průtok Ü vs DM S.6 | 1 | Zuluft¦Abluft | ¦ 10000 | Uebersicht.xlsx r3 | 7.800 ¦ 10.000 | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.6
Funkce Eng vs DM orig. | 2 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/-/- | Engineering.xlsx r3 sl.P/N/O/M | -/-/-/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3
Teplota Ü vs Eng | 2 | Temperatur |  | Uebersicht.xlsx r4 sl.P | 19° | Engineering.xlsx r3 sl.K
Funkce Eng vs DM orig. | 3 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/-/x | Engineering.xlsx r4 sl.P/N/O/M | -/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3
Funkce Ü vs DM orig. | 4 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Uebersicht.xlsx r7 sl.E/F/G/H | -/-/-/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 4 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/-/x | Engineering.xlsx r6 sl.P/N/O/M | -/-/-/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3
Funkce Ü vs DM orig. | 5 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | x/x/x/x | Uebersicht.xlsx r8 sl.E/F/G/H | -/x/-/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 5 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Engineering.xlsx r7 sl.P/N/O/M | -/x/-/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3
Funkce Eng vs DM orig. | 6 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/-/x | Engineering.xlsx r8 sl.P/N/O/M | -/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3
Průtok Ü vs DM S.6 | 7 | Zuluft¦Abluft | 8000/24000 ¦ 8000 | Uebersicht.xlsx r10 | 8.000 ¦ 24.000 | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.13
Průtok Ü vs DM S.6 | 8 | Zuluft¦Abluft | 8000/24000 ¦ 8000 | Uebersicht.xlsx r11 | 8.000 ¦ 24.000 | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.14
Funkce Ü vs DM orig. | 9 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Uebersicht.xlsx r12 sl.E/F/G/H | -/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 9 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/-/x | Engineering.xlsx r11 sl.P/N/O/M | -/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3
Název Ü vs DM S.6 | 9 | název | Kabaverpackung 1.OG "D" | Uebersicht.xlsx r12 | Nussrösterei 1.OG "D" | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.15
Funkce Eng vs DM orig. | 10 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/-/x | Engineering.xlsx r12 sl.P/N/O/M | -/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3
Funkce Ü vs DM orig. | 11 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Uebersicht.xlsx r14 sl.E/F/G/H | -/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 11 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Engineering.xlsx r13 sl.P/N/O/M | -/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3
Název Ü vs DM S.6 | 11 | název | Cote'Or, 2.OG"D" | Uebersicht.xlsx r14 | Cote'Or,2.OG"D" | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.17
Funkce Ü vs DM orig. | 12 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | x/x/x/x | Uebersicht.xlsx r15 sl.E/F/G/H | x/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 12 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | x/x/x/x | Engineering.xlsx r14 sl.P/N/O/M | x/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3
Funkce Ü vs DM orig. | 13 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Uebersicht.xlsx r16 sl.E/F/G/H | -/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 13 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Engineering.xlsx r15 sl.P/N/O/M | -/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3
Funkce Ü vs DM orig. | 14 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Uebersicht.xlsx r17 sl.E/F/G/H | -/x/-/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 14 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Engineering.xlsx r16 sl.P/N/O/M | -/x/-/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3
Funkce Ü vs DM orig. | 15 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | x/x/x/x | Uebersicht.xlsx r18 sl.E/F/G/H | x/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 15 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Engineering.xlsx r17 sl.P/N/O/M | x/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3
Funkce Ü vs DM orig. | 16 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Uebersicht.xlsx r19 sl.E/F/G/H | -/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 16 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Engineering.xlsx r18 sl.P/N/O/M | -/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3
Funkce Ü vs DM orig. | 17 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | x/x/x/x | Uebersicht.xlsx r20 sl.E/F/G/H | x/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 17 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | x/x/x/x | Engineering.xlsx r19 sl.P/N/O/M | x/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3
Funkce Ü vs DM orig. | 18 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Uebersicht.xlsx r21 sl.E/F/G/H | -/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 18 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Engineering.xlsx r20 sl.P/N/O/M | -/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3
Funkce Ü vs DM orig. | 19 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | x/x/x/x | Uebersicht.xlsx r23 sl.E/F/G/H | x/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 19 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | x/x/x/x | Engineering.xlsx r22 sl.P/N/O/M | x/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3
Funkce Ü vs DM orig. | 20 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | x/x/x/x | Uebersicht.xlsx r25 sl.E/F/G/H | x/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 20 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Engineering.xlsx r24 sl.P/N/O/M | x/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3
Funkce Ü vs DM orig. | 21 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Uebersicht.xlsx r26 sl.E/F/G/H | -/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 21 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Engineering.xlsx r25 sl.P/N/O/M | -/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3
Funkce Ü vs DM orig. | 22 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/- | Uebersicht.xlsx r27 sl.E/F/G/H | -/-/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 22 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/-/-/- | Engineering.xlsx r26 sl.P/N/O/M | -/-/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3
Funkce Ü vs DM orig. | 23 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | x/x/x/x | Uebersicht.xlsx r28 sl.E/F/G/H | -/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 23 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Engineering.xlsx r27 sl.P/N/O/M | -/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3
Funkce Ü vs DM orig. | 24 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Uebersicht.xlsx r29 sl.E/F/G/H | x/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 24 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Engineering.xlsx r28 sl.P/N/O/M | x/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4
Funkce Eng vs DM orig. | 25 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/-/x | Engineering.xlsx r29 sl.P/N/O/M | -/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4
Funkce Eng vs DM orig. | 27 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/-/- | Engineering.xlsx r31 sl.P/N/O/M | -/-/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4
Funkce Ü vs DM orig. | 28 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Uebersicht.xlsx r34 sl.E/F/G/H | -/-/x/x | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 28 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Engineering.xlsx r33 sl.P/N/O/M | -/-/x/x | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4
Funkce Ü vs DM orig. | 29 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/-/x/x | Uebersicht.xlsx r35 sl.E/F/G/H | -/-/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 29 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Engineering.xlsx r34 sl.P/N/O/M | -/-/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4
Funkce Ü vs DM orig. | 30 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Uebersicht.xlsx r36 sl.E/F/G/H | -/-/x/x | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 30 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Engineering.xlsx r35 sl.P/N/O/M | -/-/x/x | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4
Funkce Ü vs DM orig. | 32 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/-/x | Uebersicht.xlsx r38 sl.E/F/G/H | -/-/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 32 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/- | Engineering.xlsx r37 sl.P/N/O/M | -/-/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4
Funkce Ü vs DM orig. | 33 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/- | Uebersicht.xlsx r39 sl.E/F/G/H | -/-/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 33 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/-/- | Engineering.xlsx r38 sl.P/N/O/M | -/-/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4
Funkce Ü vs DM orig. | 35 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/-/x/x | Uebersicht.xlsx r41 sl.E/F/G/H | -/-/-/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 35 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/- | Engineering.xlsx r40 sl.P/N/O/M | -/-/-/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4
Funkce Ü vs DM orig. | 36 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Uebersicht.xlsx r42 sl.E/F/G/H | -/-/-/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 36 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/- | Engineering.xlsx r41 sl.P/N/O/M | -/-/-/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4
Funkce Ü vs DM orig. | 37 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Uebersicht.xlsx r43 sl.E/F/G/H | -/-/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 37 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/- | Engineering.xlsx r42 sl.P/N/O/M | -/-/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4
Funkce Ü vs DM orig. | 38 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/- | Uebersicht.xlsx r44 sl.E/F/G/H | -/x/-/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Ü vs DM orig. | 39 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Uebersicht.xlsx r45 sl.E/F/G/H | x/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 39 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | x/x/x/x | Engineering.xlsx r44 sl.P/N/O/M | x/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4
Průtok Ü vs DM S.6 | 39 | Zuluft¦Abluft | 6000-12000 ¦ 6000 | Uebersicht.xlsx r45 | --- ¦ 6.000 | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.6 ř.48
Funkce Eng vs DM orig. | 40 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/-/- | Engineering.xlsx r45 sl.P/N/O/M | -/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4
Funkce Ü vs DM orig. | 41 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Uebersicht.xlsx r47 sl.E/F/G/H | -/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 41 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Engineering.xlsx r46 sl.P/N/O/M | -/x/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4
Funkce Ü vs DM orig. | 42 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | x/-/x/x | Uebersicht.xlsx r49 sl.E/F/G/H | x/-/-/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Ü vs DM orig. | 43 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/-/x | Uebersicht.xlsx r50 sl.E/F/G/H | -/-/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 43 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/-/x/x | Engineering.xlsx r49 sl.P/N/O/M | -/-/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4
Funkce Ü vs DM orig. | 44 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/-/x | Uebersicht.xlsx r51 sl.E/F/G/H | -/-/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 44 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/-/x/x | Engineering.xlsx r50 sl.P/N/O/M | -/-/x/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4
Funkce Ü vs DM orig. | 47 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/x/x | Uebersicht.xlsx r54 sl.E/F/G/H | x/x/-/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 | DM = originál; Ü má x-značky posunuté
Funkce Eng vs DM orig. | 47 | Befeucht/Kühl/Heiz/WRG | -/x/-/x | Engineering.xlsx r53 sl.P/N/O/M | x/x/-/- | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4
Odvozené (Eng) |  | SFP 1800 W/(m³/s), 4000 h/a, kWh/a | odhad | Engineering.xlsx/Dashboard!B12:B13, Annahmen_Energie |  |  | nejsou zdrojová data – vlastní předpoklad autora Excelu
Odvozené (Eng) |  | Zuluft Ø / Gesamtluft Ø | průměr min/max | Engineering.xlsx/Klima_Lueftungsanlagen!H:J |  |  | výpočet, ne údaj z plánu
Eng |  | Quelle 'PDF S.3/6', 'S.4/6', 'S.5/6' |  | Engineering.xlsx | odpovídá stránkám 3–6 v KlimaanlagenPlan-DM.pdf | KlimaanlagenPlan-DM.pdf | Eng přebírá filtry z DM S.3–5
DM |  | S.7 'Baujahr' | prázdné | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.7 |  |  | rok výroby nevyplněn
DM |  | S.1 schéma | modré značky bez čísel | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.1 | ruční počet ≈52 |  | nelze přiřadit značky k Anlage-Nr.; popisky KH4 (věž 3.–6.OG) a KH2 (EG/KG vpravo)
RLT vs Ü | RLT 4 → 34 | název / ZL | Schichtleiter Büro Masse / 2246 ¦ 2240 | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle1!A26 | Schleuse Weise Zone, EG "B" / 2246 ¦ 2240 | Uebersicht.xlsx r40 | jen průtok 2246/2240 (název jiný)?
RLT vs Ü | RLT 5 → 21 | název / ZL | Primärluft "D" / 27000 ¦ 27000 | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle1!A31 | Primärluft Hauptgerät 2.OG "D" / 12150-24300 ¦ --- | Uebersicht.xlsx r26 | název+Aufsch. 05 (průtok jiný)?
Jen v RLT | RLT 7 | záznam bez protějšku v Plan | W&D 5 / 15000 ¦ --- / RAM 7 | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle1!A41
RLT vs Ü Aufsch. | RLT 8 → 24 | Aufschaltung/RAM Nr. | 8 | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle1!CE46 | 0.8 | Uebersicht.xlsx r29 sl.M
RLT vs Ü | RLT 10 → 25 | název / ZL | Bindler 3 warme Zone / 2X8600 ¦ | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle1!A56 | 2 Luwa - Geräte 2.OG "E" / 25000 ¦ --- | Uebersicht.xlsx r30 | Aufsch.10+30° (název/průtok jiný)?
RLT vs DM orig. (funkce) | RLT 15 → 17 | Befeucht/Kühl/Hzng/WRG | Hzng.,Kühl. | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle1 elipsy ř.82 | Befeucht.,Hzng.,Kühl. | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 | RLT značky = barevné elipsy, přiřazení ke sloupci dle polohy
RLT vs DM orig. (funkce) | RLT 17 → 15 | Befeucht/Kühl/Hzng/WRG | Hzng.,Kühl. | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2 elipsy ř.12 | Befeucht.,Hzng.,Kühl. | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 | RLT značky = barevné elipsy, přiřazení ke sloupci dle polohy
Jen v RLT | RLT 19 | záznam bez protějšku v Plan | Walzensaal-Süd / 70870 ¦ 63000 / RAM 16 | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!A21
RLT vs Ü | RLT 21 → 12 | název / ZL | Nebenanlage Jensen 5 / 15000 ¦ 14933 | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!A31 | Jensen 5/ W&D 1 2.OG "C" / 10800 ¦ 10800 | Uebersicht.xlsx r15 | Aufsch.21 (název/průtok jiný)?
RLT vs DM orig. (funkce) | RLT 21 → 12 | Befeucht/Kühl/Hzng/WRG | Hzng.,Kühl. | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2 elipsy ř.32 | Befeucht.,Hzng.,Kühl. | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 | RLT značky = barevné elipsy, přiřazení ke sloupci dle polohy; přiřazení RLT→Plan nejisté
RLT vs Ü | RLT 22 → 7 | název / ZL | OPM 1 Warmbereich / 8000 24000 ¦ 6500 | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!A36 | Warmbereich OPM.1 / 8000/24000 ¦ 8000 | Uebersicht.xlsx r10 | název
RLT vs Ü | RLT 23 → 8 | název / ZL | OPM 1 Kaltbereich / 8000 24000 ¦ 6500 | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!A41 | Kaltbereich OPM.1 / 8000/24000 ¦ 8000 | Uebersicht.xlsx r11 | název
RLT vs Ü Aufsch. | RLT 24 → 26 | Aufschaltung/RAM Nr. | 24 | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!CE46 | 14 | Uebersicht.xlsx r31 sl.M
RLT vs Ü | RLT 26 → 6 | název / ZL | 3 X LUWA Geräte EG.D. / 3x12900 ¦ | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!A56 | 4 Luwa - Geräte EG"D" / 47000 ¦ --- | Uebersicht.xlsx r9 | LUWA EG D + Aufsch.28 (počet/průtok jiný)?
RLT vs DM orig. (funkce) | RLT 26 → 6 | Befeucht/Kühl/Hzng/WRG | Hzng.,WRG | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2 elipsy ř.57 | Hzng.,Kühl. | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.3 | RLT značky = barevné elipsy, přiřazení ke sloupci dle polohy; přiřazení RLT→Plan nejisté
RLT vs Ü Aufsch. | RLT 26 → 6 | Aufschaltung/RAM Nr. | 28/29 | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!CE56 | 28 | Uebersicht.xlsx r9 sl.M
RLT vs Ü Aufsch. | RLT 27 → 20 | Aufschaltung/RAM Nr. | 30/31/32 | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!CE61 | 30 | Uebersicht.xlsx r25 sl.M
RLT vs DM orig. (funkce) | RLT 28 → 37 | Befeucht/Kühl/Hzng/WRG | Kühl. | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2 elipsy ř.67 | Hzng. | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 | RLT značky = barevné elipsy, přiřazení ke sloupci dle polohy
RLT vs Ü Aufsch. | RLT 28 → 37 | Aufschaltung/RAM Nr. | 34 | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!CE66 | 35 | Uebersicht.xlsx r43 sl.M
RLT vs DM orig. (funkce) | RLT 29 → 36 | Befeucht/Kühl/Hzng/WRG | Kühl. | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2 elipsy ř.72 | - | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 | RLT značky = barevné elipsy, přiřazení ke sloupci dle polohy
RLT vs Ü Aufsch. | RLT 29 → 36 | Aufschaltung/RAM Nr. | 35 | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!CE71 | 36 | Uebersicht.xlsx r42 sl.M
RLT vs DM orig. (funkce) | RLT 30 → 33 | Befeucht/Kühl/Hzng/WRG | Hzng.,Kühl. | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2 elipsy ř.77 | Hzng. | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 | RLT značky = barevné elipsy, přiřazení ke sloupci dle polohy
RLT vs Ü Aufsch. | RLT 30 → 33 | Aufschaltung/RAM Nr. | 36 | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!CE76 | 34 | Uebersicht.xlsx r39 sl.M
RLT vs Ü | RLT 31 → 3 | název / ZL | Nußkeller / 8600 ¦ 8600 | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!A81 | Nusslager KG"D" / 13100 ¦ --- | Uebersicht.xlsx r5 | Aufsch.40 (název/průtok jiný)?
Jen v RLT | RLT 32 | záznam bez protějšku v Plan | 2 X Büro HR-Bereich / 800 ¦ / RAM 59 | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!A86
RLT vs Ü | RLT 34 → 40 | název / ZL | 3 X Umluft k.Zone 5.OG. / je 15000 ¦ | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A16 | 2xUmluft W&D 5, 5.OG "E" / je 24500 ¦ --- | Uebersicht.xlsx r46 | Aufsch.61 (počet/průtok jiný)?
RLT vs DM orig. (funkce) | RLT 34 → 40 | Befeucht/Kühl/Hzng/WRG | - | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3 elipsy ř.17 | Hzng.,Kühl. | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 | RLT značky = barevné elipsy, přiřazení ke sloupci dle polohy; přiřazení RLT→Plan nejisté
RLT vs Ü | RLT 36 → 9 | název / ZL | Nußlager 1.OG.D. / 1500 ¦ | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A26 | Kabaverpackung 1.OG "D" / 15000 ¦ --- | Uebersicht.xlsx r12 | Aufsch.70, 1.OG D (průtok jiný)?
RLT vs Ü Aufsch. | RLT 36 → 9 | Aufschaltung/RAM Nr. | 70/7A/7B | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!CE26 | 70 | Uebersicht.xlsx r12 sl.M
Jen v RLT | RLT 40 | záznam bez protějšku v Plan | Lüftung Kugelmühlen ECRU / 12000 ¦ 6000 / RAM WINCC | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A46
RLT vs Ü | RLT 41 → 4 | název / ZL | Crispykeller / ¦ | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A56 | Crisp - Keller / 3850 ¦ 3850 | Uebersicht.xlsx r7 | Crisp + Aufsch.06 (v RLT pod DKG)?
RLT vs Ü (DKG) | RLT 42 → DKG 3 | název/filtr/Soll | Jensen 5/Lager 1.OG. / / | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A61 | Jensen 5 & W&D 1 / 18 Stk. 3200x260 / 19°C ±1 | Uebersicht.xlsx/Deckenkühlgeräte r5 | Aufsch.20
RLT vs Ü (DKG) | RLT 43 → DKG 9 | název/filtr/Soll | W&D 3 / AL: 11x ISO COARSE 45% 2500X320, 3x ISO COARSE 45% 4000X380 / 19 | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A66 | W & D 3 / 10 Stk. 2500x320; 5 Stk. 4000x380 / 19°C ±1 | Uebersicht.xlsx/Deckenkühlgeräte r11 | název+Aufsch.73
RLT vs Ü (DKG) | RLT 44 → DKG 11 | název/filtr/Soll | Bindler 1 4.OG.E. / AL: 6x ISO COARSE 45% 4000X380 / 19 | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A71 | Bindler 1 4 OG "EF" / 6 Stk. 4000x380 / 19°C ±1 | Uebersicht.xlsx/Deckenkühlgeräte r13 | název+Aufsch.74
RLT vs Ü (DKG) | RLT 45 → DKG 10 | název/filtr/Soll | Bindler 1 4.OG.D / AL: 4x ISO COARSE 45% 4000X380, 10x ISO COARSE 45% 2500X320 / 19 | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A76 | Bindler 2 4 OG "D" / 10 Stk. 2500x320; 4 Stk. 4000x380 / 19°C ±1 | Uebersicht.xlsx/Deckenkühlgeräte r12 | Aufsch.75, 4.OG D (název Bindler 1 vs Bindler 2)?
RLT vs Ü (DKG) | RLT 46 → DKG 8 | název/filtr/Soll | Bindler 3 2.OG.E/F / AL: 18x ISO COARSE 45% 2500X320 / 20 | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A81 | Bindler 3 / 16 Stk. 2500x320; 2 Stk. 700x650 / 19°C ±1 | Uebersicht.xlsx/Deckenkühlgeräte r10 | Bindler 3+Aufsch.76
RLT vs Ü (DKG) | RLT 47 → DKG 2 | název/filtr/Soll | LKW-Vesand EG. E/F / AL: 13x ISO COARSE 45% 2500X320 / 18 | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A86 | LKW - Versand / 14 Stk. 2500x320 / 20°C ±2 | Uebersicht.xlsx/Deckenkühlgeräte r4 | název+Aufsch.78
RLT vs Ü (DKG) | RLT 48 → DKG 6 | název/filtr/Soll | Jensen 1-4 1.OG.B / AL: 6x ISO COARSE 45% 4000X380 / - | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!A91 | Jensen 1 - 4 / 6 Stk. 4000x380 / 19°C ±1 | Uebersicht.xlsx/Deckenkühlgeräte r8 | název
RLT vs DM orig. (funkce) | RLT 53 → 28 | Befeucht/Kühl/Hzng/WRG | Hzng.,Kühl. | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle4 elipsy ř.32 | Hzng.,WRG | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.4 | RLT značky = barevné elipsy, přiřazení ke sloupci dle polohy
RLT | 16/19 | duplicita | Walzensaal-Süd 70870/63000 RAM 16 | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle1!A86 | Walzensaal-Süd 70870/63000 RAM 16 | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle2!A21 | Walzensaal Nord (Plan 13, 61500/48700, Aufsch. 19) v RLT chybí – RLT 19 je pravděpodobně chybná kopie (nejisté)
Jen v Plan |  | Plan Anlagen bez RLT záznamu | 3.1, 10, 13, 18.1, 19.1, 22, 41.1, 45, 46, 47 | Uebersicht.xlsx
Jen v Plan |  | DKG bez RLT záznamu | 1, 4, 5, 7, 12 | Uebersicht.xlsx
Notion |  | 47 zařízení (1–47) | Plan: 1–47 + 3.1,18.1,19.1,27.1,41.1 = 52 řádků | Uebersicht.xlsx, Engineering.xlsx, KlimaanlagenPlan-DM.pdf | RLT: 53 záznamů vlastní číslování | Kennzahlen_RLT.xlsx | 47 sedí jen na hlavní čísla Plan
Notion |  | 12 stropních chladicích zařízení | 12 | Uebersicht.xlsx/Deckenkühlgeräte, Engineering.xlsx, KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.5 | RLT sekce DKG: 8 | Kennzahlen_RLT.xlsx/Tabelle3!B51
Notion |  | budovy KH4 + KH2 | KH4/KH2 popisky | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.1 | KH2 v názvu jen u 27, 27.1 | Uebersicht.xlsx | přiřazení ostatních jednotek k budově ze souborů nelze
Notion |  | podlaží KG až 6.OG | schéma KG–6.OG | KlimaanlagenPlan-DM.pdf S.1 | 6.OG: 0 jednotek | Uebersicht.xlsx/Standortübersicht!B10

## Zdroje
Zkratka | Soubor | Obsah
Uebersicht.xlsx | /root/.claude/uploads/da3b4c99-7a6b-59e2-86b8-3b941eb9e36d/d9560efe-Klimaanlagenplan_Uebersicht.xlsx | 3 listy: Klima-Lüftungsanlagen (52 ř.), Deckenkühlgeräte (12), Standortübersicht
Uebersicht.pdf | /root/.claude/uploads/da3b4c99-7a6b-59e2-86b8-3b941eb9e36d/e73e3c47-Klimaanlagenplan_Uebersicht.pdf | tisk Übersicht.xlsx (3 s.)
Engineering.xlsx | /root/.claude/uploads/da3b4c99-7a6b-59e2-86b8-3b941eb9e36d/846b551e-Klimaanlagenplan_Engineering_Excel.xlsx | Dashboard, Klima_Lueftungsanlagen (52), Deckenkuehlgeraete (12), Filterregister (60), Annahmen_Energie
KlimaanlagenPlan-DM.pdf | /root/.claude/uploads/da3b4c99-7a6b-59e2-86b8-3b941eb9e36d/f59aeb86-KlimaanlagenPlan-DM.pdf | 7 s.: S.1 schéma KH4/KH2, S.3–4 Klima, S.5 DKG, S.6 souhrn průtoků, S.7 Baujahr (prázdné)
Kennzahlen_RLT.xlsx | /root/.claude/uploads/da3b4c99-7a6b-59e2-86b8-3b941eb9e36d/78ee7f71-Kennzahlen_RLT-Anlagen.xlsx | Tabelle1–4, 53 záznamů (bloky po 5 ř.), komponenty jako barevné elipsy v drawing*.xml
Klimakarte.pdf | /root/.claude/uploads/da3b4c99-7a6b-59e2-86b8-3b941eb9e36d/97fabba7-Klimakarte.pdf | klimatická data PSČ 79539 Lörrach – žádné jednotky