## Poznámky
Téma | Poznámka
Zdroj | DXF výkres (jednotky mm). Hodnoty vytěženy automaticky skriptem tools/make_soupis.py.
Délky potrubí | Součet délek LINE/ARC/SPLINE a otevřených polylinií na hladinách 'Heiz…'. Uzavřené polylinie, kružnice a elipsy vyřazeny (symboly těles/armatur). Jde o délku kresby, ne o ověřenou délku trubek.
Kontrola V/R | U procesních okruhů přívod a zpátečka délkou sedí. U okruhů k otopným tělesům může být přívod nadhodnocen (symboly kreslené čarami na hladině přívodu) – ověřit ve výkresu.
Výkon těles | Párováno k nejbližšímu popisku 'P ≈ … W' (typicky 750 mm pod názvem; vzdálenost uvedena pro kontrolu). U '3x …' NENÍ ověřeno, zda výkon platí na kus, nebo celkem.
Označení těles | Význam čísel (např. 42/900/100 = články/výška/hloubka?) není ověřen.
DN popisky | Pouze textové popisky s polohou; přiřazení ke konkrétnímu úseku potrubí nebylo provedeno.

## Potrubí dle hladin
Hladina | Teplota °C | Přívod/zpátečka | Počet prvků | Délka m (odhad z geometrie)
Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff | 50 | zpátečka | 104 | 35.5
Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf | 60 | přívod | 143 | 175.5
Heiz Wasser +70 Klima R (luftung) | 70 | zpátečka | 1 | 5
Heiz Wasser +70 Prozess R | 70 | zpátečka | 15 | 49.8
Heiz Wasser +90 Prozess V | 90 | přívod | 16 | 53.2

## Otopná tělesa
Popisek | Počet | Výkon W (nejbližší popisek P≈) | Vzdálenost popisků mm (kontrola párování) | X mm | Y mm | Hladina
2x Plattenheizkörper 22-140/2400 | 2 | 600 | 750 | -1529225 | -1962076 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
2x Plattenheizkörper 22-140/2600 | 2 | 600 | 750 | -1542225 | -1952362 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 22-140/3600 | 1 | 800 | 750 | -1537589 | -1943972 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 22-140/3500 | 1 | 800 | 750 | -1533844 | -1943972 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 10-900/800 | 1 | 350 | 750 | -1533914 | -1933043 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 11-900/1300 | 1 | 1000 | 750 | -1530131 | -1916449 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 22-210/1600 | 1 | 600 | 750 | -1530123 | -1933327 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 22-140/3500 | 1 | 800 | 750 | -1535696 | -1943972 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 22-140/3600 | 1 | 800 | 750 | -1530495 | -1957433 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 10-900/1200 | 1 | 400 | 750 | -1473047 | -1945304 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
4x Plattenheizkörper 22-140/3800 | 4 | 800 | 750 | -1484754 | -1954583 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Gussheizkörper 8/800/100 | 1 | 500 | 750 | -1387982 | -1802048 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
4x Plattenheizkörper 11-600/1900 | 4 | 600 | 750 | -1384558 | -1799995 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 11-880/600 | 1 | 700 | 750 | -1350927 | -1942836 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 11-580/1500 | 1 | 1000 | 750 | -1345336 | -1945063 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3x Plattenheizkörper 11-600/1200 | 3 | 600 | 750 | -1349036 | -1951014 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
5x Plattenheizkörper 10-600/2400 | 5 | 800 | 750 | -1426003 | -1924314 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 10-900/800 | 1 | 350 | 750 | -1421533 | -1916832 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
2x Plattenheizkörper 10-600/2000 | 2 | 650 | 750 | -1411010 | -1917469 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 10-600/1500 | 1 | 500 | 750 | -1413455 | -1916416 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 21-550/900 | 1 | 500 | 750 | -1414493 | -1928225 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 11-850/800 | 1 | 350 | 750 | -1411027 | -1936633 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 10-600/2000 | 1 | 650 | 750 | -1415537 | -1945575 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 10-600/1500 | 1 | 500 | 750 | -1417352 | -1945575 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 10-600/600 | 1 | 200 | 750 | -1411033 | -1963547 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 21-600/940 | 1 | 650 | 750 | -1414267 | -1963547 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 21-950/900 | 1 | 900 | 750 | -1421669 | -1962922 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
5x Plattenheizkörper 10-600/2800 | 5 | 900 | 750 | -1425185 | -1954583 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 22-140/1700 | 1 | 400 | 750 | -1530505 | -1949016 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 22-210/1600 | 1 | 600 | 750 | -1541919 | -1930290 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 10-600/1500 | 1 | 500 | 750 | -1467558 | -1944871 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 10-900/800 | 1 | 350 | 750 | -1478980 | -1922225 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 10-600/2000 | 1 | 650 | 750 | -1417353 | -1954790 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 11-600/900 | 1 | 500 | 750 | -1356600 | -1965922 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 11-600/800 | 1 | 400 | 750 | -1361389 | -1966473 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
2x Plattenheizkörper 11-300/700 | 2 | 200 | 750 | -1353030 | -1962484 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 11-900/700 | 1 | 500 | 750 | -1358803 | -1917746 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
2x Plattenheizkörper 10-500/600 | 2 | 150 | 750 | -1353629 | -1951014 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
2x Plattenheizkörper 22-140/2400 | 2 | 600 | 750 | -1542225 | -1962016 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 22-210/3200 | 1 | 1200 | 750 | -1530123 | -1924863 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 22-210/1600 | 1 | 600 | 750 | -1541919 | -1921334 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
2x Plattenheizkörper 10-600/500 | 2 | 150 | 750 | -1538165 | -1933043 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 11-600/1900 | 1 | 1000 | 750 | -1465323 | -1944871 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 22-600/1500 | 1 | 1350 | 651 | -1388756 | -2077766 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Gussheizkörper | 1 | 1100 | 1258 | -1394541 | -2070006 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 21-500/500 | 1 | 300 | 651 | -1396885 | -2080214 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Gussheizkörper 44/500/100 | 1 | 1900 | 651 | -1396822 | -2157324 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Plattenheizkörper 22-1100/700 | 1 | 1100 | 651 | -1393848 | -2146236 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Gussheizkörper 15/900/100 | 1 | 1000 | 652 | -1386836 | -2150350 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3x Gussheizkörper 22/600/1500 | 3 | 1600 | 651 | -1385622 | -2145884 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf

## DN popisky
Popisek | DN | X mm | Y mm | Hladina
DN 125 | 125 | -1384659 | -2072143 | Heiz Wasser +90 Prozess V
DN 125 | 125 | -1385310 | -2072143 | Heiz Wasser +70 Prozess R
DN 125 | 125 | -1389410 | -2101789 | Heiz Wasser +90 Prozess V
DN 125 | 125 | -1390061 | -2101789 | Heiz Wasser +70 Prozess R

## Popisy dispozice
Text | X mm | Y mm | Hladina