## Projektdaten
Feld | Wert | Strana PDF
Auftraggeber | Mondelez International GmbH | 1
Liegenschaft | Brembocher Str. 37, 79589 LÖrrach (Produktionswerk) | 1
Bearbeiter | Cool Technology s.r.o. | 1
Erstellt am | 17.06.2026 | 1
Grundlage | Systemaufnahme 2025 – komplette Verteiler-Schemata (43 Verteiler-PDF) | 1
Verfahren | Verfahren B (NWG) nach DIN EN 12831-1 und VDMA 24198 | 1
Heizungsanlage | 3 Heizkreise: Raumheizung 60/50°C, Klimaheizung 70/55°C, Prozessheizung 90/70°C | 1
Erzeuger | LOOS Kessel B + C (KH2) + BHKW (Reserve) | 1
Hauptverteiler | Verteiler KH2 (1.OG) – ID: Q.1.08.1 – 22 AbgÄnge | 1
Unterverteiler | Verteiler KH4 (6.OG) – ID: KH2(1.OG).15.02.6 – 9 AbgÄnge | 1
Sozialgebaeude | Verteiler KH6 – ID: KH4.4.03.SG0 (via KH4 → Rohrkanal) | 1
Hinweis | Q_Heizlast sind SchÄtzwerte aus Systemaufnahme. Messung/Validierung vor Ort erforderlich. | 1

## Topologie
Heizkreistyp | Eintrag | Strana PDF
Raumheizung | RAUMHEIZUNG | 2
Klimaheizung / Lueftung | KLIMAHEIZUNG / LUEFTUNG | 2
Prozessheizung | PROZESSHEIZUNG | 2
Raumheizung | 60°C / 50°C ¦ ΔT = 10 K | 2
Klimaheizung / Lueftung | 70°C / 55°C ¦ ΔT = 15 K (ca.) | 2
Prozessheizung | 90°C / 70°C ¦ ΔT = 20 K | 2
Raumheizung | Erzeuger: LOOS B+C (KH2) → KH2 Hauptverteiler Q.1.08.1 | 2
Klimaheizung / Lueftung | Erzeuger: LOOS B+C (KH2) → Klimaverteiler 04 | 2
Prozessheizung | Erzeuger: LOOS B+C (KH2) → KH2 Hauptverteiler | 2
Raumheizung | Abgang 5.VL Raumheizung DN80 → Verteiler 01 (EG) | 2
Klimaheizung / Lueftung | Vt 04 (KH2(1.OG).4.09.0) → 6 AbgÄnge DN65-80 | 2
Prozessheizung | Abgang 8.VL → Vt.05/06/06.1/07/08/09 EG Seitengang | 2
Raumheizung | Vt 01 → Hochbau BA.A KG bis 6.OG (GussheizkÖrper) | 2
Klimaheizung / Lueftung | Strang 1: KG Vt.31/32 + LÜftungen | 2
Prozessheizung | Abgang 8.VL → Vt.12/22 KG Conchensaal | 2
Raumheizung | Vt 01 → Straßenseite BA.B KG-2.OG | 2
Klimaheizung / Lueftung | Strang 2: Vt.14+14.1 Klimaanlagen Walzensaal | 2
Prozessheizung | Abgang 12.RL → Vt.03 → WT RÜhrwerke KG | 2
Raumheizung | Vt 41 (KG) → HK1a Ost+SÜd / HK2a West / HK3a FWL | 2
Klimaheizung / Lueftung | Strang 3: Vt.30 Lecithin (KG) | 2
Prozessheizung | Abgang 19.VL → Vt.13 Robertson-Decke 2.OG | 2
Raumheizung | Vt Milchpulverlager → BÜros BA.D 1.OG+2.OG | 2
Klimaheizung / Lueftung | Strang 4: Vt.10 + RBH 19er Massetanks | 2
Prozessheizung | Vt.13 → Vt.17/18/19 Massetanks + Jensen 5 | 2
Raumheizung | KH4 → Rohrkanal → KH6 → Sozialtrakt + PÖrtnerhaus | 2
Klimaheizung / Lueftung | Strang 5: Walzensaal SÜd + Jensen 1-4 + Labor | 2
Prozessheizung | KH4 → Vt.45 W+D1 (5.OG) + Vt.26 W+D3 (3.OG) | 2
Raumheizung | Gesamtlast (SchÄtzung): ca. 364 kW | 2
Klimaheizung / Lueftung | Strang 6: Vt.40 KG Nusslager LÜftung | 2
Prozessheizung | KH4 → Vt.OPM1 + R-32 (1.OG) | 2

## KH4_Abgaenge
Anschluss | Bezeichnung | Pumpe | DN | Bemerkung | Strana PDF
4.VL | Leitungskreis Rohrschacht B | KSB Rio 80-70D | DN80 | KH6, OPM1, Rework, FÜlltanklager | 2
5.VL | Produktionsheizung I | – | DN125 | Direktanschluss Prozessheizung | 2
6.VL | Klimaheizung I | Wilo Stratos 65/1-12 | DN80 | Strang KH2(1.OG).15 Klimaheizung | 2
7.VL | Raumheizung KH4-Kreis | Grundfos MAGNA 3 | DN125 | Sauter Regelventil Beimischung | 2
8.VL | Produktionsheizung II | KSB Supreme 2,2kW | DN100 | Parallel zu 5.VL | 2
9.VL | Leitungskreis Rohrschacht 2 | Wilo Stratos 65/1-12 | DN65 | Parallel zu 4.VL | 2
10.VL | Klimaheizung II | Wilo Stratos 65/1-12 | DN80 | Reserve / Parallel zu 6.VL | 2

## Abgleich_Raumheizung
Nr. | Heizkreis-Bezeichnung | Verteiler-ID | Etage / Bereich | Funktion | θ_VL [°C] | θ_RL [°C] | ΔT [K] | Q_Heizlast [W] | q_V_soll [l/h] | Rohr-DN | Pumpe Typ | Regelventil Typ | RV-DN | Kv_soll [m3/h] | SRV Typ | Bemerkung | Verteiler (Abschnitt) | Strana PDF
0 | Hauptstrang Raumheizung (gesamt) | Q.1.08.1 | 1.OG KH2 | Gesamtanlage | 60 | 50 | 10 | 364000 | 31304 | DN 80 | KSB UD1104/72334532-4 DN80 | Belimo NV230A-TPC | DN 80 | 80.83 | SRV Abgang 5.VL | Regelventil am KH2 Verteiler Pos. 5.3 – Hauptregelventil | HAUPTSTRANG – Raumheizung Gesamtanlage | 3
1 | Hochbau BA.A KG – GussheizkÖrper | KH2(1.OG).5.13.0 | KG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 25000 | 2150 | DN 40 | – | – | – | 5.55 | SRV TA-Compact | GHK KG: 90/1000/200, 68/900/220 u.a. | VERTEILER 01 (EG) ID: KH2(1.OG).5.13.0 – HOCHBAU BA.A (KG bis 6.OG GussheizkÖrper) | 3
2 | Hochbau BA.A EG – GussheizkÖrper | KH2(1.OG).5.13.0 | EG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 18000 | 1548 | DN 40 | – | – | – | 4 | SRV TA-Compact | GHK EG: 85/440, 80/500 u.a. | VERTEILER 01 (EG) ID: KH2(1.OG).5.13.0 – HOCHBAU BA.A (KG bis 6.OG GussheizkÖrper) | 3
3 | Hochbau BA.A 1.OG – GussheizkÖrper | KH2(1.OG).5.13.0 | 1.OG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 22000 | 1892 | DN 40 | – | – | – | 4.89 | SRV TA-Compact | GHK 1.OG: 57/800/100 (4x), 50/680 u.a. | VERTEILER 01 (EG) ID: KH2(1.OG).5.13.0 – HOCHBAU BA.A (KG bis 6.OG GussheizkÖrper) | 3
4 | Hochbau BA.A 2.OG – GussheizkÖrper | KH2(1.OG).5.13.0 | 2.OG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 20000 | 1720 | DN 40 | – | – | – | 4.44 | SRV TA-Compact | GHK 2.OG: 65/500, 63/600 u.a. | VERTEILER 01 (EG) ID: KH2(1.OG).5.13.0 – HOCHBAU BA.A (KG bis 6.OG GussheizkÖrper) | 3
5 | Hochbau BA.A 3.OG – GussheizkÖrper | KH2(1.OG).5.13.0 | 3.OG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 15000 | 1290 | DN 40 | – | – | – | 3.33 | SRV TA-Compact | GHK 3.OG: 43/500/150, 30/550 u.a. | VERTEILER 01 (EG) ID: KH2(1.OG).5.13.0 – HOCHBAU BA.A (KG bis 6.OG GussheizkÖrper) | 3
6 | Hochbau BA.A 4.OG – GussheizkÖrper + RBH | KH2(1.OG).5.13.0 | 4.OG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 5000 | 430 | DN 25 | – | – | – | 1.11 | SRV TA-Compact | GHK 4.OG: 17/600/100 + RBH Tank 0.1/0.2 | VERTEILER 01 (EG) ID: KH2(1.OG).5.13.0 – HOCHBAU BA.A (KG bis 6.OG GussheizkÖrper) | 3
7 | Hochbau BA.A 5.OG – GussheizkÖrper | KH2(1.OG).5.13.0 | 5.OG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 30000 | 2580 | DN 40 | – | – | – | 6.66 | SRV TA-Compact | GHK 5.OG: 41/500 (4x), 38/500/200 (6x) u.a. | VERTEILER 01 (EG) ID: KH2(1.OG).5.13.0 – HOCHBAU BA.A (KG bis 6.OG GussheizkÖrper) | 3
8 | Hochbau BA.A 6.OG – GussheizkÖrper | KH2(1.OG).5.13.0 | 6.OG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 5000 | 430 | DN 25 | – | – | – | 1.11 | SRV TA-Compact | 3x GHK: 31/900, 18/900, 25/1000 | VERTEILER 01 (EG) ID: KH2(1.OG).5.13.0 – HOCHBAU BA.A (KG bis 6.OG GussheizkÖrper) | 3
9 | Straßenseite BA.B KG-2.OG | KH2(1.OG).5.13.0 | KG-2.OG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 35000 | 3010 | DN 65 | Wilo Stratos 50/1-12 DN50 | Belimo NV24-MFT | DN 50 | 7.77 | SRV TA DN50 | Vt 01 Abgang DN65 – inkl. Bereich Milchpulverlager | VERTEILER 01 (EG) – STRASSENSEITE BA.B (KG bis 2.OG) | 3
10 | HK1a Hochbau Ost+SÜd (Vt41) | 04(KH2).2.23.-1 | KG-5.OG Ost | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 35000 | 3010 | DN 50 | Wilo Stratos 50/1-12 DN50 | Belimo NV24A-MP-TPC | DN 50 | 7.77 | (kein SRV) | Raumheizkreis OstflÜgel | VERTEILER 41 (KG Einhausung) ID: 04(KH2).2.23.-1 – RAUMHEIZUNG + KLIMA KG | 3
11 | HK2a Hochbau West (Vt41) | 04(KH2).2.23.-1 | KG-5.OG West | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 28000 | 2408 | DN 50 | Wilo Stratos 50/1-9 DN50 | Belimo NV24-MFT | DN 50 | 6.22 | (kein SRV) | Raumheizkreis WestflÜgel | VERTEILER 41 (KG Einhausung) ID: 04(KH2).2.23.-1 – RAUMHEIZUNG + KLIMA KG | 3
12 | HK3a Klima FWL Bahn+LKW Versand (Vt41) | 04(KH2).2.23.-1 | KG-EG | Klima/Lufterhitzer | 60 | 50 | 10 | 20000 | 1720 | DN 50 | Wilo Stratos 50/1-12 | Belimo NV24-MFT | DN 50 | 4.44 | (kein SRV) | Lufterhitzer / Torluftschleier | VERTEILER 41 (KG Einhausung) ID: 04(KH2).2.23.-1 – RAUMHEIZUNG + KLIMA KG | 3
13 | HK4a Nusslager UG (Vt41) | 04(KH2).2.23.-1 | UG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 8000 | 688 | DN 50 | – | – | – | 1.78 | (kein SRV) | Heizung Nusslager UG | VERTEILER 41 (KG Einhausung) ID: 04(KH2).2.23.-1 – RAUMHEIZUNG + KLIMA KG | 3
14 | Raumheizung BA.D 1.OG+2.OG BÜros Straßenseite | 41.1.24.-1 | 1.OG-2.OG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 25000 | 2150 | DN 50 | Wilo Stratos 50/1-12 DN50 | Belimo NV24-MFT | DN 50 | 5.55 | SRV | BÜros Straßenseite – Verteiler aus Milchpulverlager KG | VERTEILER MILCHPULVERLAGER (KG) ID: 41.1.24.-1 – BÜROS STRASSENSEITE 1+2.OG | 3
15 | Warmwasserbereiter I (KH6) | KH4.4.03.SG0 | SG | WW-Bereitung | 60 | 50 | 10 | 30000 | 2580 | DN 50 | Wilo P 50/125r DN50 | Sauter AVR30W | DN 50 | 6.66 | – | Warmwasserboiler I – KEINE Raumheizung! | VERTEILER KH6 (Sozialgebaeude) ID: KH4.4.03.SG0 – SOZIALTRAKT + PÖRTNERHAUS | 3
16 | Warmwasserbereiter II (KH6) | KH4.4.03.SG0 | SG | WW-Bereitung | 60 | 50 | 10 | 25000 | 2150 | DN 50 | Wilo P 50/125r DN50 | Sauter AVR30W | DN 50 | 5.55 | – | Warmwasserboiler II Reserve | VERTEILER KH6 (Sozialgebaeude) ID: KH4.4.03.SG0 – SOZIALTRAKT + PÖRTNERHAUS | 3
17 | Radiatoren BÜro-Sozialtrakt | KH4.4.03.SG0 | SG alle OG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 35000 | 3010 | DN 50 | Wilo P 50/160r DN50 | Sauter AVR30W | DN 50 | 7.77 | SRV | HeizkÖrper BÜro-Sozialtrakt | VERTEILER KH6 (Sozialgebaeude) ID: KH4.4.03.SG0 – SOZIALTRAKT + PÖRTNERHAUS | 3
18 | LÜftungsanlage Sozialtrakt | KH4.4.03.SG0 | SG | Klima/LÜftung | 60 | 50 | 10 | 15000 | 1290 | DN 65 | Wilo TOP-S65/10 DN65 | Belimo NV230A-TPC | DN 65 | 3.33 | – | Lufterhitzer LÜftungsanlage SG | VERTEILER KH6 (Sozialgebaeude) ID: KH4.4.03.SG0 – SOZIALTRAKT + PÖRTNERHAUS | 3
19 | PÖrtnerhaus | KH4.4.03.SG0 | PH EG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 5000 | 430 | DN 32 | KSB Calio 030-120 DN32 | Sauter AVR30W | DN 32 | 1.11 | SRV | PÖrtnerhaus HeizkÖrper | VERTEILER KH6 (Sozialgebaeude) ID: KH4.4.03.SG0 – SOZIALTRAKT + PÖRTNERHAUS | 3
20 | Stat. Heizung 2.OG Ausstatungslager + 1.OG Jensen 5 | KH2(1.OG).19.38.2 | 1-2.OG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 12000 | 1032 | DN 50 | KSB Pumpe DN50 | – | – | 2.66 | SRV Strangregulierventil 1b.5 | Statische Heizung Jensen 5 + 2.OG Ausstatungslager | VERTEILER 13 (2.OG Robertson-Decke) ID: KH2(1.OG).19.38.2 – AUSSTATUNGSLAGER + JENSEN 5 | 3

## Verteiler_Register
Kz | Bezeichnung | Identifikationsnummer | Stockwerk / Ort | PrimÄrkreis | Kreise | Pumpe Typ | DN | Regelventil | Kreistyp | Strana PDF
KH2 | Verteiler Kesselhaus 2 (Hauptverteiler) | Q.1.08.1 | 1.OG KH2 | LOOS B+C / BHKW | 22 | KSB UD1104/72334532-4 | DN80-150 | Belimo NV230A-TPC | Hauptverteiler | 4
KH4 | Verteiler Kesselhaus 4 | KH2(1.OG).15.02.6 | 6.OG KH4 | KH2 Verbundleitung DN150 | 9 | Grundfos MAGNA 3 / KSB Rio / Wilo Stratos | DN80-150 | Sauter / Belimo | Unterverteiler | 4
KH6 | Verteiler Sozialgebaeude | KH4.4.03.SG0 | SG Erdgeschoss | KH4 via Rohrkanal DN125 | 6 | Wilo P50/125r + P50/160r | DN32-65 | Sauter AVR30W / Belimo NV230A | Raumh. + WW | 4
1 | Verteiler 01 – Raumheizung EG | KH2(1.OG).5.13.0 | EG KH2 | KH2 Abgang 5.VL DN80 | 3 | – | DN25-80 | – | Raumheizung | 4
3 | Verteiler 03 – RÜhrwerksheizung EG | KH2(1.OG).11.12.0 | EG KH2 | KH2 Abgang 12.RL | 3+ | 2x KSB RIO 50-70D DN50 | DN50-65 | – | Prozessheizung | 4
4 | Verteiler 04 – Klimaverteiler EG | KH2(1.OG).4.09.0 | EG KH2 | KH2 Abgang 3.RL/4.VL DN100 | 6 | – (Druckhaltung KH2) | DN65-100 | – | Klimaheizung | 4
5 | Verteiler 05 – EG Seitengang Strang 2 | KH2(1.OG).8.19.0 | EG Seitengang | KH2 Strang 2 | 3 | Wilo Stratos 50/1-9 DN50 | DN50 | Honeywell MNG Kombi II | Prozessheizung | 4
6 | Verteiler 06 – EG Seitengang | KH2(1.OG).8.15.0 | EG Seitengang | KH2 Strang 2 | 3 | Wilo Stratos MAXO 80/0,5-16 DN80 | DN50-80 | STAF DN50 | Prozessheizung | 4
6,1 | Verteiler 06.1 – EG Seitengang | KH2(1.OG).8.14.0 | EG Seitengang | KH2 Strang 2 | 3 | KSB Riotec 40-100 DN32 | DN32 | STAF DN32 | Prozessheizung | 4
7 | Verteiler 07 – EG Seitengang | KH2(1.OG).8.16.0 | EG Seitengang | KH2 Strang 2 | 3 | Wilo DN40 | DN20-40 | Belimo NV230A-RE | Prozessheizung | 4
8 | Verteiler 08 – EG Seitengang | KH2(1.OG).8.17.0 | EG Seitengang | KH2 Strang 2 | 4 | Wilo Stratos 50/1-12 DE DN50 | DN50-65 | Honeywell MNG Kombi II | Prozessheizung | 4
9 | Verteiler 09 – EG Seitengang | KH2(1.OG).8.18.0 | EG Seitengang | KH2 Strang 2 | 3 | Wilo S 40/90 V DN25 | DN25-50 | Honeywell MNG Kombi II | Prozessheizung | 4
10 | Verteiler 10 – KG KH2 (RBH 19er Tanks) | 04.5.34.-1 | KG KH2 | Klimaverteiler 04 | 1 | Wilo Z 50r DN40 | DN40 | Sauter AVM234SF132-5 DN40 | Prozessheizung | 4
12 | Verteiler 12 – KG Conchensaal | KH2(1.OG).8.32.-1 | KG KH2 | KH2 Strang 2 | 3+ | Wilo P 65/125r DN65 | DN40-65 | Sauter AVR32W32 DN40 | Prozessheizung | 4
13 | Verteiler 13 – Robertson-Decke 2.OG | KH2(1.OG).19.38.2 | 2.OG Rob.-Decke | KH2 Abgang 19.VL | 4 | KSB Pumpe DN50 | DN40-65 | – | Industrie+Raumh. | 4
14 | Verteiler 14 – Massetankbeh. 2.OG | KH2(1.OG).X1.43.2 | 2.OG Rob.-Decke | Klimaverteiler 04 | 5 | KSB Rio 30-100D + Wilo TOP-S50/01 | DN32-50 | RAM 3-Wege DN32-40 | Prozessheizung | 4
14,1 | Verteiler 14.1 – Massetankbeh. 2.OG | KH2(1.OG).X1.42.2 | 2.OG Rob.-Decke | Klimaverteiler 04 | 2 | Wilo TOP-S 30/10 DN40 | DN40 | Belimo UNV-002 DN20 | Prozessheizung | 4
15 | Verteiler 15 – Jensen 5 / W+D 5 (2.OG) | KH2(1.OG).X1.44.2 | 2.OG Rob.-Decke | Klimaverteiler 04 | 3 | Wilo S 50/100r DN50 | DN25-50 | Sauter AVR30W2 DN15 | Prozessheizung | 4
17 | Verteiler 17 – Jensen 5 Vortank | 13.3.40.2 | 2.OG Rob.-Decke | Verteiler 13 | 1 | KSB Rio 25-70 E DN25 | DN15 | RAM DN25 | Prozessheizung | 4
17,1 | Verteiler 17.1 – W+D 5 (AUSSER BETRIEB) | KH2(1.OG).X1.45.2 | 2.OG Rob.-Decke | KH2 | 1 | Grundfos UP 32-25 180 DN32 | DN25 | RAM 3-Wege DN25 | Ausser Betrieb | 4
18 | Verteiler 18 – Jensen 5 / W+D 5 Nachw. | 13.3.39.2 | 2.OG Rob.-Decke | Verteiler 13 | 7+ | Wilo Stratos MAXO 30/0,5-10-R7 (2x) DN32 | DN32-65 | Siemens SAX61 / Belimo NV | Prozessheizung | 4
19 | Verteiler 19 – RÜhrbehaelter Jensen 5 | KH2(1.OG).X1.41.2 | 2.OG Rob.-Decke | KH2 | 1 | Wilo TOP-S30/10 DN32 | DN15-20 | RAM DN20 | Prozessheizung | 4
22 | Verteiler 22 – KG Conchensaal Nord | KH2(1.OG).8.35.-1 | KG Conchensaal N | KH2 Strang 2 | 8 | Wilo Stratos 40/1-8 / MAXO 50 / PICO | DN25-50 | Sauter AVM234SF132 / AVR32W32 | Prozessheizung | 4
26 | Verteiler 26 – W+D3 3.OG | KH4.5.10.3 | 3.OG | KH4 | 4 | Wilo S 50/100r + KSB | DN50-65 | Belimo NV230A-RE / NV230-3-T | Prozessheizung | 4
30 | Verteiler 30 – KG Weisse Zone Lecithin | 04(KH2).4.31.-1 | KG | Klimaverteiler 04 | 1 | KSB Calio 040-080 DN40 | DN40 | Sauter AVM234SF132-5 DN15 | Prozessheizung | 4
31 | Verteiler 31 – KG Heizregelstation Tanks | 04(KH2).2.28.-1 | KG | Heizverteiler 41 | 2 | Wilo Yonos PICO 25/1-6 DN25 | DN25-32 | Sauter AVM321F110 DN15 | Prozessheizung | 4
32 | Verteiler 32 – KG Butterschmelze | 04(KH2).2.29.-1 | KG | Klimaverteiler 04 | 1 | KSB Riovar 54-30 D DN50 | DN50 | Sauter AVM234SF132-5 DN40 | Prozessheizung | 4
36 | Verteiler 36 – Aussentanks 2.OG Zucker | KH2(1.OG).X1.36.2 | 2.OG Zucker-Silo | KH2 Robertson-Decke | 4 | Wilo S 65/125r DN65 | DN50-65 | Sauter AVR30W2 DN40 | Prozessheizung | 4
37 | Verteiler 37 – Aussentanks 2.OG Zucker | KH2(1.OG).X1.37.2 | 2.OG Zucker-Silo | KH2 Robertson-Decke | 3 | Wilo S 65/125r DN65 | DN50-65 | Belimo NV230-3 DN40 | Prozessheizung | 4
40 | Verteiler 40 – KG vor Nusslager | 04(KH2).2.22.-1 | KG | Klimaverteiler 04 | 5 | KSB Etaline G40-160/024 G7 | DN32-40 | Sauter AVM234SF132-5 | Prozessheizung | 4
41 | Verteiler 41 – KG Einhausung (Raumh.) | 04(KH2).2.23.-1 | KG | Klimaverteiler 04 | 6 | Wilo Stratos 50/1-12 + 50/1-9 DN50 | DN50-65 | Belimo NV24A-MP / NV24-MFT | Raumheizung | 4
45 | Verteiler 45 – W+D 1 5.OG | KH4.5.20.5 | 5.OG | KH4 Industrieheizung | 14 | Wilo Stratos MAXO 30/0,5-10-R7 (je HK) | DN32-65 | Belimo NV230A-RE / EVC24A-MF | Prozessheizung | 4
47 | Verteiler 47 – Bindler 3 (2.OG) | KH4.4.11.2 | 2.OG | KH4 Strang 5 | 2 | DN65 Pumpe | DN50-65 | – | Prozessheizung | 4
FT | Verteiler FÜlltanklager (KG) | KH4.4.27.-1 | KG | KH4 | 8 | Wilo TOP-S50/10 DN65 + KSB Rio 65-100D | DN25-65 | Sauter AVR32W32 / Belimo EV230A | Prozessheizung | 4
JB | Verteiler Jumbo-Conchen (KG) | Rohrkanal.1.25.-1 | KG | KH4 Rohrkanal | 1 | Wilo 40/160-2,2/2 | DN40 | Sauter AVM234SF132 | Prozessheizung | 4
LN | Verteiler LÜftung Nusslager (KG) | 04(KH2).2.30.-1 | KG | Klimaverteiler 04 | 1 | – | DN25-32 | RAM | Prozessheizung | 4
MP | Verteiler Milchpulverlager (KG) | 41.1.24.-1 | KG | KH2 EG | 1 | Wilo Stratos 50/1-12 DN50 | DN50 | Belimo NV24-MFT | Raumheizung | 4
OP | Heizkreis OPM1 (1.OG) | KH4.4.04.1 | 1.OG OPM1 | KH4 (45/35 + 60/50°C) | 17 | VTR Oventrop Hydrocontrol DN20 | DN20-100 | Oventrop Hydrocontrol | Prozessheizung | 4
R32 | Verteiler R-32 (OPM1 1.OG) | OPM1.3.05.1 | 1.OG OPM1 | OPM1 / KH4 | 9 | Wilo Stratos 25/1-10 + PICO-Z 20/1-4 | DN20-50 | Sauter AVM105SF925 | Prozessheizung | 4
RW | Verteiler Rework (KG) | Rohrkanal.2.21.-1 | KG | KH4 Rohrkanal | 4 | Wilo Stratos 30/1-8 / KSB Riovar / Grundfos | DN50 | Sauter AVR32W32 / RAM | Prozessheizung | 4
RT | Verteiler Rework Tankbeheizung (KG) | KH4.1.26.-1 | KG | KH4 | 1 | Wilo P 40/160 V DN40 | DN40 | Sauter AVR32W32S F001 | Prozessheizung | 4
RK | Verteiler Rohrkanal (Versorggang) | KH4.5.19.-2 | Versorggang | KH4 | 5 | – | DN50-125 | – | Transit-Verteiler | 4
WT | Verteiler WT RÜhrwerke (KG KH2) | KH2(1.OG).11.33.-1 | KG KH2 | KH2 RÜhrwerke | 2 | 2x KSB RIO 50-70D DN50 (parallel) | DN50 | Sauter AVM234SF132-5 | Prozessheizung | 4

## Pumpenregister
Nr | Verteiler / Standort | ID-Nummer | Fabrikat / Typ | DN | PN | Funktion | Regelung | Bemerkung | Strana PDF
P-KH2.1 | KH2 Hauptverteiler (1.OG) | Q.1.08.1 | KSB UD 1104/72334532-4 | 80 | 10 | Raumheizung Hauptpumpe | Fix | Abgang 5.VL | 5
P-KH2.2 | KH2 Verteiler BHKW | Q.1.08.1 | KSB Etaline GN 080-210/404 G11 | 80 | 16 | BHKW Reserve | VFD | Abgang X3.VL | 5
P-KH4.1 | KH4 Verteiler (6.OG) | KH2(1.OG).15.02.6 | Grundfos MAGNA 3 | 125 | 6 | Raumheizung KH4-Kreis | VFD | Abgang 7.VL | 5
P-KH4.2 | KH4 Verteiler (6.OG) | KH2(1.OG).15.02.6 | KSB RIO 65-100D | 65 | 6 | Boiler-Kreispumpe | Fix | Abgang 3 | 5
P-KH4.3 | KH4 Verteiler (6.OG) | KH2(1.OG).15.02.6 | KSB Rio 80-70 D | 80 | 6 | Leitungskreis Rohrschacht | Fix | Abgang 4 | 5
P-KH4.4 | KH4 Verteiler (6.OG) | KH2(1.OG).15.02.6 | KSB Supreme 2,2 kW | 100 | 6 | Produktionsheizung 2 | Fix | Abgang 8 | 5
P-KH4.5 | KH4 Verteiler (6.OG) | KH2(1.OG).15.02.6 | Wilo Stratos 65/1-12 | 65 | 6 | Klimaheizung I | VFD | Abgang 6 | 5
P-KH4.6 | KH4 Verteiler (6.OG) | KH2(1.OG).15.02.6 | Wilo Stratos 65/1-12 | 65 | 6 | Klimaheizung II | VFD | Abgang 10 | 5
P-KH4.7 | KH4 Verteiler (6.OG) | KH2(1.OG).15.02.6 | Wilo Stratos 65/1-12 | 65 | 6 | Leitungskreis 9 | VFD | Abgang 9 | 5
P-KH6.1 | KH6 Sozialgebaeude | KH4.4.03.SG0 | Wilo P 50/125r | 50 | 10 | Warmwasserbereiter I | Fix | WW-Bereitung SG | 5
P-KH6.2 | KH6 Sozialgebaeude | KH4.4.03.SG0 | Wilo P 50/125r | 50 | 10 | Warmwasserbereiter II | Fix | WW Reserve | 5
P-KH6.3 | KH6 Sozialgebaeude | KH4.4.03.SG0 | Wilo P 50/160r | 50 | 10 | Radiatoren Buero-Sozialtrakt | Fix | Raumheizung SG | 5
P-KH6.4 | KH6 Sozialgebaeude | KH4.4.03.SG0 | Wilo TOP-S65/10 | 65 | 10 | LÜftungsanlage SG | Fix | Klima/LÜftung SG | 5
P-KH6.5 | KH6 Sozialgebaeude | KH4.4.03.SG0 | KSB Calio 030-120 | 32 | 10 | PÖrtnerhaus | Fix | Raumheizung | 5
P-V05 | Verteiler 05 EG Seitengang | KH2(1.OG).8.19.0 | Wilo Stratos 50/1-9 | 50 | 10 | Strang 2 Conchensaal SÜd | VFD | Strangregulierventil Honeywell | 5
P-V06 | Verteiler 06 EG Seitengang | KH2(1.OG).8.15.0 | Wilo Stratos MAXO 80/0,5-16 | 80 | 10 | Walzensaal SÜd KG | VFD |  | 5
P-V06a | Verteiler 06 EG Seitengang (2) | KH2(1.OG).8.15.0 | Wilo Stratos MAXO 40/0,5-16 | 40 | 10 | Walzensaal SÜd Massetanks | VFD |  | 5
P-V08 | Verteiler 08 EG Seitengang | KH2(1.OG).8.17.0 | Wilo Stratos 50/1-12 DE | 50 | 10 | Milchreinfett / Conchensaal Nord | VFD |  | 5
P-V09 | Verteiler 09 EG Seitengang | KH2(1.OG).8.18.0 | Wilo S 40/90 V | 25 | 10 | Masseleitungen / Tank 13 | Fix |  | 5
P-V10 | Verteiler 10 KG | 04.5.34.-1 | Wilo Z 50r | 40 | 10 | RBH 19er Massetanks | Fix |  | 5
P-V12 | Verteiler 12 KG | KH2(1.OG).8.32.-1 | Wilo P 65/125r | 65 | 10 | Conchensaal Massetanks SÜd | Fix |  | 5
P-V13 | Verteiler 13 Robertson-Decke | KH2(1.OG).19.38.2 | KSB Pumpe | 50 | 16 | Statische Heizung / Waermebahn | Fix | Abgang 1a/2a | 5
P-V14 | Verteiler 14 Robertson-Decke | KH2(1.OG).X1.43.2 | KSB Rio 30-100D + Wilo TOP-S50/01 | 32 | 10 | Massetankbeheizung 15.5-15.8 | Fix | 2 Pumpen | 5
P-V15 | Verteiler 15 Robertson-Decke | KH2(1.OG).X1.44.2 | Wilo S 50/100r | 50 | 16 | Jensen 5 / W+D 5 Mantelheizung | Fix |  | 5
P-V17 | Verteiler 17 Robertson-Decke | 13.3.40.2 | KSB Rio 25-70 E | 25 | 16 | Heizung Vortank Jensen 5 | Fix |  | 5
P-V18.1 | Verteiler 18 Robertson-Decke (1) | 13.3.39.2 | Wilo Stratos MAXO 30/0,5-10-R7 | 32 | 10 | NachwÄrmer W+D 5 | VFD |  | 5
P-V18.2 | Verteiler 18 Robertson-Decke (2) | 13.3.39.2 | Wilo Stratos MAXO 30/0,5-10-R7 | 32 | 10 | NachwÄrmer Jensen 5 | VFD |  | 5
P-V22 | Verteiler 22 KG Conchensaal Nord | KH2(1.OG).8.35.-1 | Wilo Stratos 40/1-8 | 40 | 10 | RBH Massetank 20.2 | VFD |  | 5
P-V22b | Verteiler 22 KG Nord (2) | KH2(1.OG).8.35.-1 | Wilo Stratos MAXO 50/0,5-9 | 50 | 10 | LEWA Massevermischung | VFD |  | 5
P-V22c | Verteiler 22 KG Nord (3) | KH2(1.OG).8.35.-1 | Wilo Stratos PICO plus 25/0,5-6 | 25 | 10 | Masseleitung SMPs | VFD |  | 5
P-V22d | Verteiler 22 KG Nord (4) | KH2(1.OG).8.35.-1 | Wilo Stratos ECO 25/1-3 | 25 | 10 | PGPR Dosierung | VFD |  | 5
P-V36 | Verteiler 36 Aussentanks 2.OG | KH2(1.OG).X1.36.2 | Wilo S 65/125r | 65 | 16 | Sek. Vorlauf Aussentanks | Fix | Sek. Seite Tauscher | 5
P-V37 | Verteiler 37 Aussentanks 2.OG | KH2(1.OG).X1.37.2 | Wilo S 65/125r | 65 | 16 | Sek. Vorlauf Aussentanks 2 | Fix |  | 5
P-V40 | Verteiler 40 KG Nusslager | 04(KH2).2.22.-1 | KSB Etaline G40-160/024 G7 | 40 | 16 | Hauptvorlauf | Fix |  | 5
P-V41.1 | Verteiler 41 KG Einhausung HK1a | 04(KH2).2.23.-1 | Wilo Stratos 50/1-12 | 50 | 10 | Raumheizung Ost+SÜd | VFD |  | 5
P-V41.2 | Verteiler 41 KG Einhausung HK2a | 04(KH2).2.23.-1 | Wilo Stratos 50/1-9 | 50 | 10 | Raumheizung West | VFD |  | 5
P-V41.3 | Verteiler 41 KG Einhausung HK3a | 04(KH2).2.23.-1 | Wilo Stratos 50/1-12 | 50 | 10 | Klima FWL / Versand | VFD |  | 5
P-V45 | Verteiler 45 W+D 1 5.OG (Sek.) | KH4.5.20.5 | Pumpe DN50 | 50 | 16 | Sek. Vorlauf W+D1 | Fix |  | 5
P-V45a | Verteiler 45 W+D1 (10x Kreispumpen) | KH4.5.20.5 | Wilo Stratos MAXO 30/0,5-10-R7 | 32 | 10 | Kreispumpe je Heizkreis | VFD | 1 Pumpe je HK | 5
P-V45b | Verteiler 45 W+D1 Schwingsieb | KH4.5.20.5 | Wilo Stratos PICO 30/1-4 | 25 | 10 | W+D 1 Schwingsieb HK12a | VFD |  | 5
P-FT | FÜlltanklager KG (Sek.) | KH4.4.27.-1 | KSB Rio 65-100 D | 65 | 10 | Sek. Vorlauf FÜlltanklager | Fix |  | 5
P-FT2 | FÜlltanklager KG Linienpumpe | KH4.4.27.-1 | Wilo IPN 50/200 | 50 | 10 | X4 ProduktionswÄrme Fuellmasse | Fix |  | 5
P-MP | Milchpulverlager KG | 41.1.24.-1 | Wilo Stratos 50/1-12 | 50 | 10 | Raumheizung BA.D 1.OG+2.OG | VFD |  | 5
P-OP | OPM1 (1.OG) je Linie | KH4.4.04.1 | VTR Oventrop Hydrocontrol DN20 | 20 | 25 | OPM1 Einzelkreispumpe | Fix | 1 Pumpe je Linie | 6
P-R32.1 | Verteiler R-32 OPM1 (Bonfiglioli 1) | OPM1.3.05.1 | Wilo Stratos 25/1-10 | 25 | 10 | Bonfiglioli 1 | VFD |  | 6
P-R32.2 | Verteiler R-32 OPM1 (Bonfiglioli 2) | OPM1.3.05.1 | Wilo Stratos PICO-Z 20/1-4 | 20 | 10 | Bonfiglioli 2 | VFD |  | 6
P-R32.3 | Verteiler R-32 (Tank 7004 / W+D3) | OPM1.3.05.1 | Wilo Stratos 25/1-10 | 25 | 10 | Tank 7004 + W+D 3 | VFD |  | 6
P-WT | WT RÜhrwerke KG (2x parallel) | KH2(1.OG).11.33.-1 | KSB RIO 50-70D (2x) | 50 | 10 | RÜhrwerke Sek. Hauptpumpen | Fix | Parallelschaltung | 6
P-RW | Verteiler Rework KG | Rohrkanal.2.21.-1 | Wilo Stratos 30/1-8 + Grundfos UMC 65 | 40 | 10 | Rework Tanks | VFD |  | 6
P-JB | Jumbo-Conchen KG | Rohrkanal.1.25.-1 | Wilo 40/160-2,2/2 | 40 | 10 | Jumbo RBH | Fix |  | 6
P-RK | Rohrkanal Versorggang | KH4.5.19.-2 | – | 50-125 | 16 | Transit (passive Verteiler) | k.A. | Keine eigene Pumpe | 6

## Hinweise
Hinweis | Strana PDF
1. Alle Q_Heizlast sind SchÄtzwerte aus Systemaufnahme (GussheizkÖrper-GrÖssen, Pumpentypen). Normgerechte Heizlastberechnung DIN EN 12831-1 ist erforderlich. | 3
2. q_V berechnet mit q_V = Q / (rho x cp x ΔT) fuer Wasser bei 55°C, ΔT = 10 K. Vereinfachungsformel: q_V [l/h] ≈ Q [W] x 0,086. | 3
3. Kv_soll: Berechnung bei angenommenem Ventildruckverlust Δp_v = 150 mbar. TatsÄchliche Einstellung nach Vor-Ort-Druckverlustmessung und Pumpenabgleich. | 3
4. Strangregulierventile (SRV): Einstellung nach hydraulischer Netzberechnung (Widerstandsberechnung je Strang). Vor-Ort-Einstellung mit TA-Scope oder gleichwertigem GerÄt. | 3
5. FÖrderberechnung BEG/NWG Par. 5.1: gilt fuer max. 1000 m2 je Anlage. Anlage Mondelez Übersteigt diesen Wert – GesamtfÖrderungsrahmen individuell klÄren. | 3
6. GussheizkÖrper-Korrektur: Nennleistung bei 75/65/20°C → korrigierter Wert bei 60/50/20°C: Faktor ≈ 0,61 (Exponent n=1,3, mittlere Übertemperatur 35K vs. 50K). | 3
7. NÄchste Schritte: (a) Heizlastberechnung erstellen, (b) Netzberechnung je Strang, (c) SRV einstellen, (d) Abgleich protokollieren und dokumentieren (BEG-Nachweis). | 3

## Kontrolle
Blatt | Zeile / Kz | Hinweis | Strana PDF
Abgleich_Raumheizung | SUM | OK: PDF SUM 358000 W 'ohne WW-Bereitung' = Zeilen 1-20 ohne 15,16 (358000 W); inkl. WW = 413000 W / 35518 l/h | 3
Abgleich_Raumheizung | 0 | Hauptstrang 364000 W (auch p2 'ca. 364 kW') vs. SUM 358000 W – Abweichung | 3
Abgleich_Raumheizung | 15,16 | WW-Bereitung (Boiler KH6) in Raumheizungstabelle mit 60/50; Bemerkung 'KEINE Raumheizung!' | 3
Abgleich_Raumheizung | 12 | HK3a Klima/Lufterhitzer in 60/50-Tabelle gefuehrt (Klimaheizung lt. p1 70/55) | 3
Abgleich_Raumheizung | alle | Q_Heizlast = Schaetzwerte (PDF-Hinweis 1), Kv bei angenommenem dp_v=150 mbar | 3
Verteiler_Register | Anzahl | Titel nennt 43 Verteiler, Tabelle enthaelt 43 Zeilen | 4
Verteiler_Register | 3,12,18 | Kreise '3+'/'7+' – unvollstaendige Anzahl | 4
Verteiler_Register | 17,1 | AUSSER BETRIEB | 4
Verteiler_Register | 10,14,14.1,15,30,32,40,LN | Kreistyp Prozessheizung, Primaerkreis aber Klimaverteiler 04 – Temperaturniveau unklar | 4
Verteiler_Register | OP | Primaerkreis 'KH4 (45/35 + 60/50°C)' – einzige Erwaehnung 45/35, Kreistyp Prozessheizung | 4
KH4_Abgaenge | Anzahl | p1 nennt KH4 mit 9 Abgaengen, Tabelle p2 hat 7 (4.VL-10.VL); Pumpenregister nennt zusaetzlich 'Abgang 3' Boiler-Kreispumpe (P-KH4.2) | 2
KH4_Abgaenge | 5.VL | Produktionsheizung I ohne Pumpe ('–', Direktanschluss) | 2
Projektdaten | KH2 | KH2 mit 22 Abgaengen – keine Abgangstabelle im PDF (nur 5.VL, 8.VL, 12.RL, 19.VL, 3.RL/4.VL, X3.VL erwaehnt) | 1
Pumpenregister | P-RK | DN '50-125', keine eigene Pumpe, Regelung k.A. | 6
alle | Text | Umlaute im PDF fehlerhaft (z.B. 'LÖrrach', 'AbgÄnge') – unveraendert uebernommen | 1-6