## Zdroj
Zdroj (PDF) | /root/.claude/uploads/da3b4c99-7a6b-59e2-86b8-3b941eb9e36d/aae517e7-Hydraulic_Abgleich_Mondelez_08.09.26.pdf (37 stran)
Dokument | Hydraulischer Abgleich – Mondelez International, Bau 2, Brombacher Str. 37, 79539 Lörrach; Auftragnehmer Cool Technology (Marek Babuľák); Datum 08.09.2026 (Schutzklauseln: 07.07.2026, v1.0); Vorberechnungstool v1.0, Verfahren B
Extrakce | PyMuPDF find_tables() ze stran 6–17 (tabulky podlaží), str. 18 (Gesamtübersicht); hodnoty převzaty beze změny, jen převod čísel (mezery tisíců, desetinná čárka).
Kontrola | Pro každé podlaží porovnán součet řádků se řádkem 'SUMME (Bestand)' v PDF – viz list Kontrolle.
Pozn. sloupců | Sloupec 'Pos. [-]' obsahuje v PDF osové/rastrové odkazy (např. 'J–K / 35–39'), ačkoli legenda PDF (str. 7) jej definuje jako Ventil-Voreinstellwert. 'Ventil / Armatur - kv' obsahuje pouze číselnou kv hodnotu (bez typu/výrobce). 6.OG: poslední sloupec je v PDF 'Bemerkung'.
Pozn. q_v Ist | Legenda PDF: 'q_v Ist = Messwert vor Ort eintragen'. V EG/1.OG/2.OG platí většinou q_v Ist = Anz × q_v Soll (q_v Soll je na 1 HK) → nejde zjevně o měření.
Pozn. Q_ges | 3.OG a 4.OG: Q_ges ≠ Anz × Q_N (Q_ges ≈ Q_N × (1 − Abw.), bez násobení počtem); ostatní podlaží Q_ges = Anz × Q_N.
Srovnání | /home/user/Marek-1/vystupy/*_soupis*.xlsx (list Otopná tělesa, výkon na 1 ks) a System_Uebersicht_Werk2.xlsx (Abgleich_Raumheizung) – viz listy Vergleich_*

## Kontrolle
Etage | Strany PDF | Řádků (extrahováno) | Σ Anz HK | Σ Q_ges [W] | Σ Anz×Q_N [W] | Σ q_v Soll | Σ q_v Ist | PDF SUMME Anz | PDF SUMME Q_ges | PDF SUMME q_v Soll | PDF SUMME q_v Ist | Strana SUMME | Shoda Anz/Q_ges
1.UG | 6,7 | 28 | 53 | 115450 | 115450 | 3265.4 | 2033.3 | 53 | 115450 | 3265.3 | 2033 | 7 | ANO
EG | 8,9 | 36 | 64 | 90000 | 90000 | 2214.4 | 3869.6 | 64 | 90000 | 2214.1 | 3869.3 | 9 | ANO
1.OG | 10 | 24 | 55 | 131350 | 131350 | 2071.4 | 5647.3 | 55 | 131350 | 2071.2 | 5647 | 11 | ANO
2.OG | 12,13 | 44 | 85 | 145875 | 145875 | 3348.5 | 6271.8 | 85 | 145875 | 3348 | 6271.5 | 13 | ANO
3.OG | 14 | 15 | 42 | 12417 | 48400 | 687.9 | 533.8 | 42 | 12416 | 687.9 | 533.8 | 14 | NE
4.OG | 15 | 6 | 6 | 5352 | 6950 | 298.8 | 230 | 6 | 5352 | 298.8 | 197.9 | 15 | ANO
5.OG | 16 | 14 | 38 | 70550 | 70550 | 1184.6 | 872.2 | 38 | 70550 | 1184.4 | 872.1 | 16 | ANO
6.OG | 17 | 3 | 3 | 5000 | 5000 | 166.5 | 166.5 | 3 | 5000 | 166.5 | 166.5 | 17 | ANO
Σ |  | 170 | 346 | 575994 | 613575
Pozn.: 4.OG Σ q_v Ist z řádků = 230,0 l/h, ale PDF SUMME uvádí 197,9 l/h (nesoulad v PDF). PDF Gesamtübersicht (str. 18): 346 HK, Q_ges 575 993 (sloupec označen [kW], hodnoty jsou ve W).

## Gesamtuebersicht
Nr. | Etage | HK Anzahl | Q_ges [kW] (PDF-Kopf; Werte faktisch W) | q_v Soll [l/h] | q_v Ist [l/h] | Strana PDF
1 | 1.UG | 53 | 115450 | 3265.3 | 2033 | 18
2 | EG | 64 | 90000 | 2214.1 | 3869.3 | 18
3 | 1.OG | 55 | 131350 | 2071.2 | 5647 | 18
4 | 2.OG | 85 | 145875 | 3348 | 6271.5 | 18
5 | 3.OG | 42 | 12416 | 687.9 | 533.8 | 18
6 | 4.OG | 6 | 5352 | 298.8 | 197.9 | 18
7 | 5.OG | 38 | 70550 | 1184.4 | 872.1 | 18
8 | 6.OG | 3 | 5000 | 166.5 | 166.5 | 18
| GESAMT GEBÄUDE (Bau 2) | 346 | 575993 | 13236.1 | 19591.2 | 18

## Vergleich_Soupis
Etage | Soupis-Datei | PDF Řádků | PDF Σ Anz HK | PDF Σ Q_ges [W] | PDF Σ Anz×Q_N [W] | Soupis řádků | Soupis Σ Počet | Soupis Σ Výkon celkem [W] | Δ HK (Soupis−PDF) | Δ W (Soupis − PDF Anz×Q_N)
1.UG | 1UG_soupis.xlsx | 28 | 53 | 115450 | 115450 | 31 | 56 | 118850 | 3 | 3400
EG | EG_soupis_z_PDF.xlsx | 36 | 64 | 90000 | 90000 | 39 | 62 | 87100 | -2 | -2900
1.OG | 1OG_soupis_z_PDF.xlsx | 24 | 55 | 131350 | 131350 | 34 | 65 | 134175 | 10 | 2825
2.OG | 2OG_soupis_z_PDF.xlsx | 44 | 85 | 145875 | 145875 | 46 | 87 | 148675 | 2 | 2800
3.OG | 3OG_soupis.xlsx | 15 | 42 | 12417 | 48400 | 42 | 42 | 48400 | 0 | 0
4.OG | 4OG_soupis.xlsx | 6 | 6 | 5352 | 6950 | 6 | 6 | 6950 | 0 | 0
5.OG | 5OG_soupis.xlsx | 14 | 38 | 70550 | 70550 | 15 | 38 | 70550 | 0 | 0
6.OG | 6OG_soupis.xlsx | 3 | 3 | 5000 | 5000 | 3 | 3 | 5000 | 0 | 0
Pozn. | Soupisy mimo PDF Abgleich: Sozialgebaeude (52 400 W), Versorgungsgang (2 700 W), Dachbereich_Aussentank (0). Celkem všech soupisů 674 800 W; bez Sozialgebäude 622 400 W.

## Vergleich_Typen
Etage | Typ-Schlüssel (Zahlen aus Bezeichnung, ohne Stückpräfix) | Q_N/ks [W] | Anz PDF | Počet Soupis | Δ (Soupis−PDF)
1.UG | 13/1700/100 | 1500 | 11 | 10 | -1
1.UG | 16/500/160 | 850 | 0 | 4 | 4
1.UG | 27/500/100 | 1200 | 8 | 3 | -5
1.UG | 27/500/100 | 1500 | 4 | 9 | 5
1.UG | 43/500/100 | 1800 | 0 | 1 | 1
1.UG | 43/500/101 | 1800 | 1 | 0 | -1
EG | 20/850/160 | 1900 | 0 | 1 | 1
EG | 20/850/60 | 1900 | 1 | 0 | -1
EG | 25/460/106 | 1100 | 1 | 0 | -1
EG | 25/460/110 | 1100 | 3 | 4 | 1
EG | 28/460/110 | 1200 | 3 | 1 | -2
EG | 49/500/140 | 3300 | 0 | 1 | 1
EG | 49/500/140 | 3800 | 1 | 0 | -1
1.OG | 10/950/1300 | 350 | 0 | 1 | 1
1.OG | 10/950/1300 | 500 | 1 | 0 | -1
1.OG | 10/950/750 | 350 | 1 | 0 | -1
1.OG | 10/950/750 | 500 | 0 | 1 | 1
1.OG | 11/2200/25/700 | 1900 | 0 | 1 | 1
1.OG | 11/2200/25/800 |  | 0 | 1 | 1
1.OG | 11/3000/25/700 | 550 | 0 | 1 | 1
1.OG | 19/450/100 | 1000 | 0 | 2 | 2
1.OG | 21/900/600 | 1900 | 0 | 2 | 2
1.OG | 25/680/135 | 1925 | 2 | 0 | -2
1.OG | 25/680/135 | 3850 | 0 | 2 | 2
1.OG | 28/550/100 | 1400 | 0 | 3 | 3
1.OG | 50/680/135 | 1925 | 0 | 3 | 3
1.OG | 50/680/135 | 3850 | 5 | 0 | -5
1.OG | 50/680/135 |  | 0 | 2 | 2
2.OG | 10/950/1300 | 350 | 0 | 1 | 1
2.OG | 10/950/1300 | 500 | 1 | 0 | -1
2.OG | 10/950/750 | 350 | 1 | 0 | -1
2.OG | 10/950/750 | 500 | 0 | 1 | 1
2.OG | 11/300/100 | 300 | 0 | 1 | 1
2.OG | 30/500/200 | 2500 | 0 | 1 | 1
3.OG | 19/500/100 | 850 | 0 | 3 | 3
3.OG | 19/500100 | 850 | 3 | 0 | -3
Pozn. | Pouze rozdílné kombinace (typ+Q_N); klíč = čísla z označení (bez prefixu 'Nx', bez druhu GHK/PHK). Rozdíl může být i jen v zápisu označení – ověřit ve výkresu.

## Vergleich_SystemUebersicht
Etage (PDF) | PDF Σ Q_ges [W] | PDF Σ Anz×Q_N [W] | System_Uebersicht Nr. | Heizkreis-Bezeichnung | Q_Heizlast [W] | θ_VL/θ_RL/ΔT | Kv_soll | Δ W (PDF Anz×Q_N − Q_Heizlast)
1.UG | 115450 | 115450 | 1 | Hochbau BA.A KG – GussheizkÖrper | 25000 | 60/50/10 | 5.55 | 90450
EG | 90000 | 90000 | 2 | Hochbau BA.A EG – GussheizkÖrper | 18000 | 60/50/10 | 4 | 72000
1.OG | 131350 | 131350 | 3 | Hochbau BA.A 1.OG – GussheizkÖrper | 22000 | 60/50/10 | 4.89 | 109350
2.OG | 145875 | 145875 | 4 | Hochbau BA.A 2.OG – GussheizkÖrper | 20000 | 60/50/10 | 4.44 | 125875
3.OG | 12417 | 48400 | 5 | Hochbau BA.A 3.OG – GussheizkÖrper | 15000 | 60/50/10 | 3.33 | 33400
4.OG | 5352 | 6950 | 6 | Hochbau BA.A 4.OG – GussheizkÖrper + RBH | 5000 | 60/50/10 | 1.11 | 1950
5.OG | 70550 | 70550 | 7 | Hochbau BA.A 5.OG – GussheizkÖrper | 30000 | 60/50/10 | 6.66 | 40550
6.OG | 5000 | 5000 | 8 | Hochbau BA.A 6.OG – GussheizkÖrper | 5000 | 60/50/10 | 1.11 | 0
Σ 1.UG–6.OG | 575994 | 613575 | 1–8 |  | 140000
Hauptstrang (Nr. 0) |  |  | 0 | Hauptstrang Raumheizung (gesamt) | 364000 | 60/50/10 | 80.83
Σ Okruhy 1–21 |  |  | 1–21 |  | 413000

## HK_1UG
Nr. | Raum-ID | Raumbezeichnung | Nutzung | Modell / Typenbezeichnung | Anz. der Heizkörper | Q_N [W/HK] | Q_ges [W] | Innentemperatur θint [°C] | q_v Soll [l/h] | q_v Ist [l/h] | Abw. [%] | Ventil / Armatur - kv | Pos. [-] | Δp [kPa] | Status | Ansch. DN VL / RL | Strana PDF
1 | UG-001 | Treppenhaus | Technik | GHK 42/900/100 | 1 | 3000 | 3000 | 20 | 129 | 94.2 | 27% | 0.15 | A - B / 2 - 3 | 0.4 |  | DN 20/20 | 6
2 | UG-002 | Maschinenhaus 4 / Technik | Technik | GHK 40/500/200 | 1 | 3400 | 3400 | 20 | 146.2 | 100.9 | 31% | 0.18 | A - C / 4 - 5 | 0.33 |  | DN 20/20 | 6
3 | UG-003 | Maschinenhaus / Technik | Technik | GHK 30/500/200 | 1 | 2500 | 2500 | 20 | 107.5 | 78.5 | 27% | 0.13 | A - C / 8 | 0.35 |  | DN 20/20 | 6
4 | UG-004 | HS - A2/ NS - A2 | Technik | PHK 10/1400/600 | 1 | 400 | 400 | 20 | 17.2 | 14.6 | 15% | 0.03 | A - C / 15 - 16 | 0.33 |  | DN 20/20 | 6
5 | UG-005 | Treppenhaus | Technik | GHK 90/1000/200 | 1 | 13000 | 13000 | 20 | 558.9 | 307.4 | 45% | 0.49 | J - K / 19 - 20 | 0.4 |  |  | 6
6 | UG-006 | Treppenhaus | Technik | GHK 44/450/150 | 3 | 2600 | 7800 | 20 | 111.8 | 76 | 32% | 0.12 | J - K / 15 - 16 | 0.4 |  | DN 15 | 6
7 | UG-007 | Treppenhaus | Technik | GHK 90/1000/200 | 1 | 13000 | 13000 | 20 | 558.9 | 304.8 | 45% | 0.48 | J - K / 14 - 15 | 0.4 |  |  | 6
8 | UG-008 | Ladestation 1 | Technik | GHK 22/500/100 | 2 | 1050 | 2100 | 20 | 45.1 | 30.7 | 32% | 0.06 |  | 0.3 |  | DN 50 | 6
9 | UG-009 | Ladestation 1 | Technik | GHK 17/500/100 | 1 | 750 | 750 | 20 | 32.2 | 21.9 | 32% | 0.04 |  | 0.3 |  |  | 6
10 | UG-010 | Ladestation 1 | Technik | GHK 23/500/100 | 2 | 1100 | 2200 | 20 | 47.3 | 32.2 | 32% | 0.06 |  | 0.3 |  |  | 6
11 | UG-011 | Ladestation 1 | Technik | GHK 18/500/100 | 1 | 800 | 800 | 20 | 34.4 | 23.4 | 32% | 0.04 |  | 0.3 |  |  | 6
12 | UG-012 | Ladestation 1 | Technik | GHK 19/500/100 | 2 | 850 | 1700 | 20 | 36.5 | 24.8 | 32% | 0.05 |  | 0.3 |  |  | 6
13 | UG-013 | Lager | Technik | GHK 48/500/100 | 1 | 2200 | 2200 | 20 | 94.6 | 73.8 | 22% | 0.13 |  | 0.3 |  | DN 40 | 6
14 | UG-014 | Lager | Technik | GHK 39/500/100 | 1 | 1800 | 1800 | 20 | 77.4 | 60.4 | 22% | 0.11 |  | 0.33 |  | DN 40 | 6
15 | UG-015 | Lager | Technik | GHK 68/900/220 | 1 | 8800 | 8800 | 20 | 378.3 | 208.1 | 45% | 0.36 |  | 0.33 |  |  | 6
16 | UG-016 | Maschinen Lager | Technik | GHK 27/500/100 | 3 | 1200 | 3600 | 20 | 51.6 | 27.86 | 46% | 0.04 |  | 0.5 |  | DN 40 | 6
17 | UG-017 | Treppenhaus | Technik | GHK 20/500/160 | 1 | 1100 | 1100 | 20 | 47.3 | 25.5 | 46% | 0.04 |  | 0.5 |  | DN 25 | 6
18 | UG-018 | Treppenhaus | Technik | GHK 40/500/160 | 1 | 2200 | 2200 | 20 | 94.6 | 51.1 | 46% | 0.07 |  | 0.5 |  | DN 25 | 6
19 | UG-019 | Maschinenraum (4× GHK) | Technik | GHK 27/500/100 | 4 | 1500 | 6000 | 20 | 64.5 | 34.8 | 46% | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 6
20 | UG-020 | Lehringe | Büro | GHK 27/500/100 | 5 | 1200 | 6000 | 20 | 51.6 | 27.9 | 46% | 0.04 |  | 0.5 |  | DN20 | 6
21 | UG-021 | Formen Waschanlage | Technik | GHK 45/500/150 | 3 | 2900 | 8700 | 20 | 124.7 | 84.8 | 32% | 0.14 |  | 0.35 |  | DN 32/32 | 6
22 | UG-022 | Alkohol Lager | Technik | GHK 27/900/100 | 1 | 1900 | 1900 | 20 | 81.7 | 46.6 | 43% | 0.08 |  | 0.35 |  | DN 32 | 6
23 | UG-023 | Alkohol Lager | Technik | GHK 13/1700/100 | 3 | 1500 | 4500 | 20 | 64.5 | 34.8 | 46% | 0.06 |  | 0.35 |  | DN 32/32 | 6
24 | UG-024 | Büro 5 | Büro | GHK 42/500/100 | 2 | 1800 | 3600 | 20 | 77.4 | 65.8 | 15% | 0.11 |  | 0.35 |  | DN 32/32 | 7
25 | UG-025 | Büro 2, Pause 2 | Büro | GHK 13/1700/100 | 4 | 1500 | 6000 | 20 | 64.5 | 51.6 | 20% | 0.09 |  | 0.35 |  | DN 32/32 | 7
26 | UG-026 | Büro 3 | Büro | GHK 15/500/100 | 1 | 600 | 600 | 20 | 25.8 | 20.1 | 22% | 0.03 |  | 0.35 |  |  | 7
27 | UG-027 | Werkstatt | Technik | GHK 43/500/101 | 1 | 1800 | 1800 | 20 | 77.4 | 60.4 | 22% | 0.1 |  | 0.35 |  | DN 32/32 | 7
28 | UG-028 | Werkstatt | Technik | GHK 13/1700/100 | 4 | 1500 | 6000 | 20 | 64.5 | 50.3 | 22% | 0.09 |  | 0.35 |  | DN 32/32 | 7

## HK_EG
Nr. | Raum-ID | Raumbezeichnung | Nutzung | Modell / Typenbezeichnung | Anz. der Heizkörper | Q_N [W/HK] | Q_ges [W] | Innentemperatur θint [°C] | q_v Soll [l/h] | q_v Ist [l/h] | Abw. [%] | Ventil / Armatur - kv | Pos. [-] | Δp [kPa] | Status | Ansch. DN VL / RL | Strana PDF
5 | EG-001 | VERSAND-BÜRO | Büro | RHK 44/470/110 | 1 | 2600 | 2600 | 20 | 111.8 | 111.8 | 0% | 0.18 | J–K / 35–39 | 0.4 |  |  | 8
6 | EG-002 | VERSAND-BÜRO | Büro | GHK 50/480/60 | 1 | 1500 | 1500 | 20 | 64.5 | 64.5 | 0% | 0.11 | J–K / 35–39 | 0.35 |  |  | 8
7 | EG-003 | VERSAND-BÜRO | Büro | PHK 11/600/2800 | 1 | 1500 | 1500 | 20 | 64.5 | 64.5 | 0% | 0.11 | J–K / 35–39 | 0.35 |  |  | 8
8 | EG-004 | VERSAND-BÜRO | Büro | GHK 44/480/110 | 5 | 2600 | 13000 | 20 | 111.8 | 558.9 | -400% | 0.88 | J–K / 35–39 | 0.4 |  |  | 8
9 | EG-005 | BÜRO (Südtrakt) | Büro | GHK 30/500/100 | 1 | 1400 | 1400 | 20 | 60.2 | 60.2 | 0% | 0.1 | J - K / 34 - 10 | 0.35 |  | DN 40 | 8
10 | EG-006 | BÜRO (Südtrakt) | Büro | GHK 17/600/80 | 15 | 600 | 9000 | 20 | 25.8 | 386.9 | -1400% | 0.71 | J - K / 34 - 10 | 0.3 |  | DN 40 | 8
11 | EG-007 | BÜRO (Südtrakt) | Büro | GHK 29/500/100 | 1 | 1400 | 1400 | 20 | 60.2 | 60.2 | 0% | 0.1 | J - K / 34 - 10 | 0.35 |  | DN 40 | 8
12 | EG-008 | BÜRO (Südtrakt) | Büro | GHK 33/500/100 | 1 | 1550 | 1550 | 20 | 66.6 | 66.6 | 0% | 0.11 | J - K / 34 - 10 | 0.35 |  | DN 40 | 8
13 | EG-009 | BÜRO (Südtrakt) | Büro | GHK 18/850/70 | 1 | 900 | 900 | 20 | 38.7 | 38.7 | 0% | 0.07 | J - K / 34 - 10 | 0.3 |  | DN 15 | 8
14 | EG-010 | BÜRO (Südtrakt) | Büro | GHK 8/800/100 | 1 | 500 | 500 | 20 | 21.5 | 21.5 | 0% | 0.04 | J - K / 34 - 10 | 0.3 |  | DN 20 | 8
15 | EG-011 | BÜRO (Südtrakt) | Büro | GHK 8/900/160 | 1 | 800 | 800 | 20 | 34.4 | 34.4 | 0% | 0.06 | J - K / 34 - 10 | 0.3 |  | DN 20 | 8
16 | EG-012 | BÜRO (Südtrakt) | Büro | GHK 20/850/60 | 1 | 1900 | 1900 | 20 | 81.7 | 81.7 | 0% | 0.13 | J - K / 34 - 10 | 0.4 |  | DN 20 | 8
17 | EG-013 | BÜ RO (Südtrakt) | Büro | GHK 28/460/110 | 3 | 1200 | 3600 | 20 | 51.6 | 154.8 | -200% | 0.26 | 10 | 0.35 |  | DN 40 | 8
18 | EG-014 | BÜRO (Südtrakt) | Büro | GHK 23/460/110 | 1 | 1000 | 1000 | 20 | 43 | 43 | 0% | 0.07 | J - K / 34 - 10 | 0.33 |  | DN 40 | 8
19 | EG-015 | BÜRO (Südtrakt) | Büro | GHK 35/460/110 | 1 | 1600 | 1600 | 20 | 68.8 | 68.8 | 0% | 0.12 | J - K / 34 - 10 | 0.33 |  | DN 40 | 8
20 | EG-016 | BÜRO (Südtrakt) | Büro | GHK 15/460/110 | 3 | 600 | 1800 | 20 | 25.8 | 77.4 | -200% | 0.13 | J - K / 34 - 10 | 0.33 |  | DN 40 | 8
21 | EG-017 | BÜRO (Südtrakt) | Büro | GHK 13/460/110 | 1 | 500 | 500 | 20 | 21.5 | 21.5 | 0% | 0.04 | J - K / 34 - 10 | 0.3 |  | DN 40 | 8
22 | EG-018 | BÜRO (Südtrakt) | Büro | GHK 24/460/110 | 1 | 1100 | 1100 | 20 | 47.3 | 47.3 | 0% | 0.08 | J - K / 34 - 10 | 0.35 |  | DN 40 | 8
23 | EG-019 | BÜRO (Südtrakt) | Büro | GHK 25/460/110 | 3 | 1100 | 3300 | 20 | 47.3 | 141.9 | -200% | 0.24 | J - K / 34 - 10 | 0.35 |  | DN 40 | 8
24 | EG-020 | BÜRO (Südtrakt) | Büro | GHK 13/460/110 | 1 | 500 | 500 | 20 | 21.5 | 21.5 | 0% | 0.04 | J - K / 34 - 10 | 0.3 |  | DN 40 | 8
25 | EG-021 | BÜRO (Südtrakt) | Büro | GHGK 15/460/110 | 1 | 600 | 600 | 20 | 25.8 | 25.8 | 0% | 0.05 | J - K / 34 - 10 | 0.3 |  | DN 40 | 8
26 | EG-022 | BÜRO (Südtrakt) | Büro | GHK 30/460/110 | 1 | 1300 | 1300 | 20 | 55.9 | 55.9 | 0% | 0.09 | J - K / 34 - 10 | 0.35 |  | DN 40 | 8
27 | EG-023 | BÜRO (Südtrakt) | Büro | GHK 24/460/110 | 1 | 1100 | 1100 | 20 | 47.3 | 47.3 | 0% | 0.08 | J - K / 34 - 10 | 0.35 |  | DN 40 | 8
28 | EG-024 | BÜRO (Südtrakt) | Büro | PHK 22/550/1400 | 1 | 1200 | 1200 | 20 | 51.6 | 51.6 | 0% | 0.09 | J - K / 34 - 10 | 0.35 |  | ? | 8
29 | EG-025 | BÜRO (Südtrakt) | Büro | GHK 85/440/100 | 1 | 3900 | 3900 | 20 | 167.7 | 167.7 | 0% | 0.24 | J - K / 34 - 10 | 0.5 |  | DN 20 | 8
30 | EG-026 | BÜRO (Südtrakt) | Büro | GHK 25/460/106 | 1 | 1100 | 1100 | 20 | 47.3 | 47.3 | 0% | 0.08 | J - K / 34 - 10 | 0.35 |  | DN 20 | 9
31 | EG-027 | BÜRO (Südtrakt) | Büro | GHK 54/460/110 | 1 | 2400 | 2400 | 20 | 103.2 | 103.2 | 0% | 0.16 | J - K / 34 - 10 | 0.4 |  | DN 20 | 9
32 | EG-028 | BÜRO (Südtrakt) | Büro | PHK 11/600/1200 | 1 | 1000 | 1000 | 20 | 43 | 43 | 0% | 0.07 | J - K / 34 - 10 | 0.33 |  | DN 20 | 9
33 | EG-029 | BÜRO (Südtrakt) | Büro | PHK 22/900/800 | 1 | 750 | 750 | 20 | 32.2 | 32.2 | 0% | 0.06 | J - K / 34 - 10 | 0.3 |  | DN 20 | 9
34 | EG-030 | BÜRO (Südtrakt) | Büro | GHK 80/500/100 | 4 | 4000 | 16000 | 20 | 172 | 687.9 | -300% | 1.09 | J - K / 34 - 10 | 0.4 |  | DN 20 | 9
45 | EG-031 | Maschinenhaus 2 | Büro | GHK 14/550/60 | 1 | 400 | 400 | 20 | 17.2 | 17.2 | 0% | 0.03 | A - C / 10 - 1 | 0.3 |  | DN 10 | 9
46 | EG-032 | Maschinenhaus 2 | Büro | GHK 18/550/60 | 1 | 500 | 500 | 20 | 21.5 | 21.5 | 0% | 0.04 | A - C / 10 - 1 | 0.3 |  | DN 10 | 9
| EG-033 | Maschinenhaus 2 | Büro | GHK 12/900/60 | 1 | 500 | 500 | 20 | 21.5 | 21.5 | 0% | 0.04 | A - C / 10 - 1 | 0.3 |  | DN 10 | 9
51 | EG-034 | Maschinenhaus 2 | Büro | PHK 11-3000/25/700 | 2 | 1900 | 3800 | 20 | 81.7 | 163.4 | -100% | 0.3 | A - C / 10 - 1 | 0.3 |  | DN 40 | 9
52 | EG-035 | Maschinenhaus 2 | Büro | GHK 49/500/140 | 1 | 2200 | 2200 | 20 | 94.6 | 94.6 | 0% | 0.16 | A - C / 10 - 1 | 0.35 |  | DN 40 | 9
53 | EG-036 | Maschinenhaus 2 | Büro | GHK 49/500/140 | 1 | 3800 | 3800 | 20 | 163.4 | 163.4 | 0% | 0.28 | A - C / 10 - 1 | 0.35 |  | DN 40 | 9

## HK_1OG
Nr. | Raum-ID | Raumbezeichnung | Nutzung | Modell / Typenbezeichnung | Anz. der Heizkörper | Q_N [W/HK] | Q_ges [W] | Innentemperatur θint [°C] | q_v Soll [l/h] | q_v Ist [l/h] | Abw. [%] | Ventil / Armatur - kv | Pos. [-] | Δp [kPa] | Status | Ansch. DN VL / RL | Strana PDF
1 | 1.OG-001 | Treppenhaus Aufzug Nr. 3 | Technik | PHK 10-950/1300 | 1 | 500 | 500 | 20 | 21.5 | 21.5 | 0% | 0.04 | A - B / 37 - 39 | 0.3 |  | 20/20 | 10
2 | 1.OG-002 | Treppenhaus Aufzug Nr. 3 | Technik | PHK 10-950/750 | 1 | 350 | 350 | 20 | 15 | 15 | 0% | 0.03 | A - B / 37 - 39 | 0.4 |  | 20/20 | 10
3 | 1.OG-003 | Büro | Büro | PHK 11-600/2200 | 3 | 1200 | 3600 | 20 | 51.6 | 154.8 | -200% | 0.18 | K - J / 27 - 34 | 0.7 |  | 40/40 | 10
4 | 1.OG-004 | Büro | Büro | PHK 11-600/2200 | 1 | 1200 | 1200 | 20 | 51.6 | 51.6 | 0% | 0.06 | K - J / 27 - 34 | 0.7 |  | 40/40 | 10
5 | 1.OG-005 | Büro | Büro | PHK 22-600/1800 | 2 | 1600 | 3200 | 20 | 68.8 | 137.6 | -100% | 0.16 | K - J / 27 - 34 | 0.7 |  | 40/40 | 10
6 | 1.OG-006 | Büro | Büro | PHK 11-600/3000 | 2 | 1600 | 3200 | 20 | 68.8 | 137.6 | -100% | 0.21 | K - J / 27 - 34 | 0.5 |  | 40/40 | 10
7 | 1.OG-007 | Büro | Büro | GHK 39/450/110 | 1 | 2300 | 2300 | 20 | 98.9 | 98.9 | 0% | 0.16 | K - J / 27 - 34 | 0.4 |  | 40/40 | 10
8 | 1.OG-008 | Büro | Büro | GHK 27/500/100 | 3 | 1500 | 4500 | 20 | 64.5 | 193.5 | -200% | 0.31 | K - J / 27 - 34 | 0.4 |  | 40/40 | 10
9 | 1.OG-009 | Büro | Büro | GHK 20/850/160 | 1 | 1600 | 1600 | 20 | 68.8 | 68.8 | 0% | 0.12 | K - J / 27 - 34 | 0.4 |  | 40/40 | 10
10 | 1.OG-010 | Büro | Büro | GHK 25/450/110 | 1 | 1200 | 1200 | 20 | 51.6 | 51.6 | 0% | 0.09 | K - J / 20 - 27 | 0.3 |  | 40/40 | 10
11 | 1.OG-011 | Büro | Büro | GHK 36/450/110 | 3 | 1700 | 5100 | 20 | 73.1 | 219.3 | -200% | 0.33 | K - J / 20 - 27 | 0.5 |  | 40/40 | 10
12 | 1.OG-012 | Büro | Büro | GHK 30/480/65 | 3 | 1000 | 3000 | 20 | 43 | 129 | -200% | 0.19 | K - J / 20 - | 0.5 |  | 40/40 | 10
13 | 1.OG-013 | Büro | Büro | GHK 15/450/110 | 3 | 800 | 2400 | 20 | 34.4 | 103.2 | -200% | 0.19 | K - J / 20 - 27 | 0.3 |  | 40/40 | 10
14 | 1.OG-014 | Büro | Büro | GHK 15/450/110 | 1 | 1100 | 1100 | 20 | 47.3 | 47.3 | 0% | 0.08 | K - J / 20 - 27 | 0.4 |  | 40/40 | 10
15 | 1.OG-015 | Büro |  | GHK 57/800/100 | 4 | 4500 | 18000 | 20 | 193.5 | 773.9 | -300% | 1.22 |  | 0.4 |  | 20/20 | 10
15 | 1.OG-015 | Büro |  | GHK 50/680/135 | 3 | 3850 | 11550 | 20 | 165.5 | 496.6 | -200% | 0.91 |  | 0.3 |  | 20/20 | 10
16 | 1.OG-016 | Büro |  | GHK 25/680/135 | 2 | 1925 | 3850 | 20 | 82.8 | 165.5 | -100% | 0.25 |  | 0.5 |  | 20/20 | 10
17 | 1.OG-017 | Büro |  | GHK 50/680/135 | 2 | 3850 | 7700 | 20 | 165.5 | 331 | -100% | 0.49 |  | 0.5 |  | 20/20 | 10
18 | 1.OG-018 | Büro |  | GHK 19/600/130 | 1 | 1200 | 1200 | 20 | 51.6 | 51.6 | 0% | 0.08 |  | 0.5 |  | 20/20 | 10
19 | 1.OG-019 | Büro |  | GHK 21/550/170 | 1 | 1300 | 1300 | 20 | 55.9 | 55.9 | 0% | 0.08 |  | 0.5 |  | 20/20 | 10
20 | 1.OG-020 | Jensen 5 |  | PHK ATYP 11- 6000/25/700 | 3 | 3800 | 11400 | 20 | 163.4 | 490.1 | -200% | 0.89 | K - J / 10 - 13 | 0.3 |  | 40/40 | 10
21 | 1.OG-021 | Produktion |  | GHK 50/680/135 | 1 | 3500 | 3500 | 20 | 150.5 | 150.5 | 0% | 0.27 | J /13 | 0.3 |  |  | 10
22 | 1.OG-022 | Produktion |  | Stall Rippen HK 36/550/110 | 5 | 3300 | 16500 | 20 | 141.9 | 709.4 | -400% | 1.3 | F - B /13 | 0.3 |  | 50/50 | 10
23 | 1.OG-023 |  |  | Stall Rippen HK 36/550/110 | 7 | 3300 | 23100 | 20 | 141.9 | 993.1 | -600% | 1.81 | A / 10 - 13 | 0.3 |  | 50/50 | 10

## HK_2OG
Nr. | Raum-ID | Raumbezeichnung | Nutzung | Modell / Typenbezeichnung | Anz. der Heizkörper | Q_N [W/HK] | Q_ges [W] | Innentemperatur θint [°C] | q_v Soll [l/h] | q_v Ist [l/h] | Abw. [%] | Ventil / Armatur - kv | Pos. [-] | Δp [kPa] | Status | Ansch. DN VL / RL | Strana PDF
1. | 2.OG-001 | Maschinenhaus 7 | Technik | Stall RPH 50/550/120 | 1 | 3300 | 3300 | 20 | 141.9 | 141.9 | 0% | 0.24 | F - E / 13 | 0.3 |  | 50 - Einrohr | 12
2. | 2.OG-002 | Maschinenhaus 7 | Technik | Stall RPH 25/550/120 | 1 | 1650 | 1650 | 20 | 70.9 | 70.9 | 0% | 0.12 | F - E / 13 | 0.4 |  | 50 - Einrohr | 12
3. | 2.OG-003 |  | Lager | Stall RPH 50/550/120 | 2 | 3300 | 6600 | 20 | 141.9 | 283.7 | -100% | 0.34 | C - D / 13 | 0.7 |  | 50 - Einrohr | 12
4. | 2.OG-004 | Kühlraum | Lager | Stall RPH 50/550/120 | 6 | 3300 | 19800 | 20 | 141.9 | 851.2 | -500% | 1.02 | A /13 - 10 | 0.7 |  | 50 - Einrohr | 12
5. | 2.OG-005 | Treppenhaus beim Aufzug Nr.7 |  | GHK 17/600/100 | 1 | 2400 | 2400 | 20 | 103.2 | 103.2 | 0% | 0.12 | A / 2 | 0.7 |  | 20/20 | 12
6. | 2.OG-006 | Treppenhaus beim Aufzug Nr.7 |  | PHK ATYP 11-3000/25/700 | 1 | 1900 | 1900 | 20 | 81.7 | 81.7 | 0% | 0.12 | A / 1 | 0.5 |  | 20/20 | 12
7. | 2.OG-007 | Produktion | Technik | GHK 40/300/140 | 3 | 1400 | 4200 | 20 | 60.2 | 180.6 | -200% | 0.29 | A / 31 - 34 | 0.4 |  | 40/50 | 12
8. | 2.OG-008 | Produktion | Technik | GHK 40/300/140 | 4 | 1400 | 5600 | 20 | 60.2 | 240.8 | -300% | 0.38 | A / 34 - 37 | 0.4 |  | 40/50 | 12
9. | 2.OG-009 | Treppenhaus, WC beim Aufzug Nr. 2 | WC | PHK 10/950/1300 | 1 | 500 | 500 | 20 | 21.5 | 21.5 | 0% | 0.04 | A - B / 39 | 0.4 |  | 20/20 | 12
10. | 2.OG-010 | Treppenhaus, WC beim Aufzug Nr. 2 | WC | PHK 10/950/750 | 1 | 350 | 350 | 20 | 15 | 15 | 0% | 0.03 | A - B / 39 | 0.3 |  | 20/20 | 12
11. | 2.OG-011 | Bindler 3 | Technik | PHK 22/350/1750 | 13 | 1025 | 13325 | 20 | 44.1 | 572.9 | -1200% | 0.85 | E - J / 39 | 0.5 |  | 50 | 12
12. | 2.OG-012 |  | Technik | PHK 11/600/2200 | 6 | 1200 | 7200 | 20 | 51.6 | 309.5 | -500% | 0.46 | K / 36 - 39 | 0.5 |  | 20/40 | 12
13. | 2.OG-013 |  | Technik | GHK 19/500/130 | 2 | 900 | 1800 | 20 | 38.7 | 77.4 | -100% | 0.14 | K / 34 - 35 | 0.3 |  | 20/40 | 12
14. | 2.OG-014 | Bürotrakt Süd | Büro | PHK 21/600/1800 | 1 | 1300 | 1300 | 20 | 55.9 | 55.9 | 0% | 0.09 | K / 33 - 13 | 0.4 |  | 40/40 | 12
15. | 2.OG-015 |  | Büro | PHK 11/600/3000 | 1 | 1600 | 1600 | 20 | 68.8 | 68.8 | 0% | 0.11 | K / 33 - 13 | 0.4 |  | 40/40 | 12
16. | 2.OG-016 |  | Büro | PHK 22/500/1000 | 1 | 800 | 800 | 20 | 34.4 | 34.4 | 0% | 0.06 | K / 33 - 13 | 0.3 |  | 40/40 | 12
17. | 2.OG-017 |  | Büro | PHK 22/600/1500 | 1 | 1350 | 1350 | 20 | 58 | 58 | 0% | 0.09 | K / 33 - 13 | 0.5 |  | 40/40 | 12
18. | 2.OG-018 |  | Büro | GHK 40/500/50 | 2 | 1600 | 3200 | 20 | 68.8 | 137.6 | -100% | 0.21 | K / 33 - 13 | 0.5 |  | 40/40 | 12
19. | 2.OG-019 | Raum Luflee | Büro | GHK 42/300/140 | 1 | 1500 | 1500 | 20 | 64.5 | 64.5 | 0% | 0.1 | K / 33 - 13 | 0.5 |  | 40/40 | 12
20. | 2.OG-020 | Raum Luflee | Büro | GHK 40/300/140 | 2 | 1400 | 2800 | 20 | 60.2 | 120.4 | -100% | 0.18 | K / 33 - 13 | 0.5 |  | 40/40 | 12
21. | 2.OG-021 | NebenTreppenhaus |  | GHK 40/300/140 | 1 | 1400 | 1400 | 20 | 60.2 | 60.2 | 0% | 0.11 | K / 33 - 13 | 0.3 |  | 40/40 | 12
22. | 2.OG-022 |  |  | GHK 19/300/160 | 1 | 1000 | 1000 | 20 | 43 | 43 | 0% | 0.08 | K / 33 - 13 | 0.3 |  |  | 12
23. | 2.OG-023 | WC beim Aufzug Nr. 11 |  | GHK 5/860/110 | 1 | 300 | 300 | 20 | 12.9 | 12.9 | 0% | 0.02 | K / 33 - 13 | 0.3 |  | 20/20 | 12
24. | 2.OG-024 | WC beim Aufzug Nr. 11 |  | GHK 12/860/100 | 1 | 800 | 800 | 20 | 34.4 | 34.4 | 0% | 0.06 | K / 33 - 13 | 0.3 |  | 20/20 | 13
25. | 2.OG-025 | Raum Suchard ( Filmsaal) |  | PHK 44/210/2600 | 6 | 1400 | 8400 | 20 | 60.2 | 361.1 | -500% | 0.51 | K / 33 - 13 | 0.5 |  | 40 | 13
26. | 2.OG-026 | Raum Suchard ( Filmsaal) |  | PHK 44/150/2000 | 2 | 1400 | 2800 | 20 | 60.2 | 120.4 | -100% | 0.17 | K / 33 - 13 | 0.5 |  | 40 | 13
27. | 2.OG-027 | Raum Milka |  | PHK 44/210/3000 | 1 | 1800 | 1800 | 20 | 77.4 | 77.4 | 0% | 0.11 | K / 33 - 13 | 0.5 |  | 40 | 13
28. | 2.OG-028 | Raum Milka |  | PHK 44/210/1000 | 1 | 600 | 600 | 20 | 25.8 | 25.8 | 0% | 0.05 | K / 33 - 13 | 0.3 |  | 40 | 13
29. | 2.OG-029 | Raum neben Treppenhaus beim Aufzug Nr. 10 |  | GHK 24/900/150 | 2 | 2700 | 5400 | 20 | 116.1 | 232.2 | -100% | 0.28 | K / 33 - 13 | 0.7 |  | 20/20 | 13
30. | 2.OG-030 | Labor |  | GHK 45/600/100 | 1 | 3000 | 3000 | 20 | 129 | 129 | 0% | 0.15 | K / 33 - 13 | 0.7 |  | 20/20 | 13
31. | 2.OG-031 | Labor |  | GHK 31/600/100 | 1 | 2000 | 2000 | 20 | 86 | 86 | 0% | 0.11 | K / 33 - 13 | 0.7 |  | 20/20 | 13
32. | 2.OG-032 | Labor |  | GHK 28/600/100 | 1 | 1800 | 1800 | 20 | 77.4 | 77.4 | 0% | 0.1 | K / 33 - 13 | 0.7 |  | 20/20 | 13
33. | 2.OG-033 | Labor |  | GHK 36/600/100 | 2 | 2400 | 4800 | 20 | 103.2 | 206.4 | -100% | 0.26 | K / 33 - 13 | 0.7 |  | 20/20 | 13
34. | 2.OG-034 | Labor |  | GHK 56/600/100 | 2 | 3700 | 7400 | 20 | 159.1 | 318.1 | -100% | 0.39 | K / 33 - 13 | 0.7 |  | 20/20 | 13
35. | 2.OG-035 | Labor |  | GHK 28/600/100 | 1 | 1400 | 1400 | 20 | 60.2 | 60.2 | 0% | 0.07 | K / 33 - 13 | 0.7 |  | 20/20 | 13
36. | 2.OG-036 | Labor |  | GHK 63/600/100 | 1 | 3400 | 3400 | 20 | 146.2 | 146.2 | 0% | 0.18 | K / 33 - 13 | 0.7 |  | 20/20 | 13
37. | 2.OG-037 | Labor |  | GHK 63/600/100 | 1 | 3400 | 3400 | 20 | 146.2 | 146.2 | 0% | 0.18 | K / 33 - 13 | 0.7 |  | 20/20 | 13
38. | 2.OG-038 | Labor |  | GHK 63/600/100 | 1 | 3400 | 3400 | 20 | 146.2 | 146.2 | 0% | 0.18 | K / 33 - 13 | 0.7 |  | 20/20 | 13
39. | 2.OG-039 | Labor |  | GHK 35/500/100 | 1 | 1800 | 1800 | 20 | 77.4 | 77.4 | 0% | 0.1 | K / 33 - 14 | 0.6 |  | 40/40 | 13
40. | 2.OG-040 | Labor |  | GHK 50/500/100 | 1 | 1800 | 1800 | 20 | 77.4 | 77.4 | 0% | 0.1 | K / 33 - 15 | 0.6 |  | 40/40 | 13
41. | 2.OG-041 | Labor |  | GHK 16/500/100 | 1 | 1800 | 1800 | 20 | 77.4 | 77.4 | 0% | 0.1 | K / 33 - 16 | 0.6 |  | 40/40 | 13
42. | 2.OG-042 | Labor |  | GHK 32/500/100 | 2 | 1800 | 3600 | 20 | 77.4 | 154.8 | -100% | 0.2 | K / 33 - 16 | 0.6 |  | 40/40 | 13
43. | 2.OG-043 | Labor |  | GHK 65/500/100 | 1 | 1800 | 1800 | 20 | 77.4 | 77.4 | 0% | 0.1 | K / 33 - 16 | 0.6 |  | 40/40 | 13
44. | 2.OG-044 | Labor |  | GHK 12/500/150 | 1 | 800 | 800 | 20 | 34.4 | 34.4 | 0% | 0.05 | K / 33 - 16 | 0.5 |  | 40/40 | 13

## HK_3OG
Nr. | Raum-ID | Raumbezeichnung | Nutzung | Modell / Typenbezeichnung | Anz. der Heizkörper | Q_N [W/HK] | Q_ges [W] | Innentemperatur θint [°C] | q_v Soll [l/h] | q_v Ist [l/h] | Abw. [%] | Ventil / Armatur - kv | Pos. [-] | Δp [kPa] | Status | Ansch. DN VL / RL | Strana PDF
1 | 3.OG - 001 | Raum neben Treppenhaus beim Aufzug Nr. 6 |  | PHK ATYP 11/3000/25/700 | 1 | 1900 | 1425 | 20 | 81.7 | 61.3 | 25% | 0.11 | A - B / 1 | 0.3 |  | 20/20 | 14
2 | 3.OG - 002 | WC beim Aufzug Nr. 6 | WC | GHK 17/600/100 | 1 | 800 | 360 | 18 | 34.4 | 15.5 | 55% | 0.03 | A / 2 | 0.3 |  | 20/20 | 14
3 | 3.OG - 003 | Produktion Nord Seite | Prod. | GHK 14/500/100 | 1 | 600 | 498 | 20 | 25.8 | 21.4 | 17% | 0.04 | A / 20 | 0.3 |  | 40 | 14
4 | 3.OG - 004 | Produktion Nord Seite | Prod. | GHK 15/500/100 | 1 | 700 | 581 | 20 | 30.1 | 25 | 17% | 0.05 | A / 21 | 0.3 |  | 40 | 14
5 | 3.OG - 005 | Produktion Nord Seite | Prod. | GHK 14/500/100 | 1 | 600 | 498 | 20 | 25.8 | 21.4 | 17% | 0.04 | A / 22 | 0.3 |  | 40 | 14
6 | 3.OG - 006 | Produktion Nord Seite | Prod. | GHK 21/500/100 | 3 | 1000 | 830 | 20 | 43 | 35.7 | 17% | 0.07 | A / 22 - 24 | 0.3 |  | 40 | 14
7 | 3.OG - 007 | Produktion Nord Seite | Prod. | GHK 23/500/100 | 5 | 1100 | 913 | 20 | 47.3 | 39.3 | 17% | 0.07 | A / 24 - 27 | 0.3 |  | 40 | 14
8 | 3.OG - 008 | Produktion Nord Seite | Prod. | GHK 43/500/100 | 6 | 2100 | 1743 | 20 | 90.3 | 74.9 | 17% | 0.14 | A / 34 - 37 | 0.3 |  | 50 | 14
9 | 3.OG - 009 | WC beim Aufzug Nr. 1 | WC | PHK 10/950/1300 | 1 | 500 | 175 | 18 | 21.5 | 7.5 | 65% | 0.01 | A / 39 | 0.45 |  | 20 | 14
10 | 3.OG - 010 | WC beim Aufzug Nr. 1 | WC | PHK 10/950/750 | 1 | 350 | 123 | 18 | 15 | 5.3 | 65% | 0.01 | A / 39 | 0.45 |  | 20 | 14
11 | 3.OG - 011 | Produktion Süd Seite | Prod. | GHK 27/500/100 | 1 | 1300 | 1079 | 20 | 55.9 | 46.4 | 17% | 0.08 | E / 33 | 0.3 |  | 50 | 14
12 | 3.OG - 012 | Produktion Süd Seite | Prod. | GHK 30/550/60 | 1 | 1200 | 996 | 20 | 51.6 | 42.8 | 17% | 0.08 | E / 31 | 0.3 |  | 50 | 14
13 | 3.OG - 013 | Produktion Süd Seite | Prod. | GHK 43/500/150 | 4 | 2400 | 1992 | 20 | 103.2 | 85.6 | 17% | 0.16 | E / 31 - 29 | 0.3 |  | 50 | 14
14 | 3.OG - 014 | Produktion Süd Seite | Prod. | GHK 14/500/100 | 12 | 600 | 498 | 20 | 25.8 | 21.4 | 17% | 0.04 | E / 29 - 22 | 0.3 |  | 50 | 14
15 | 3.OG - 015 | Produktion Süd Seite | Prod. | GHK 19/500100 | 3 | 850 | 706 | 20 | 36.5 | 30.3 | 17% | 0.06 | E / 22 - 20 | 0.3 |  | 40 | 14

## HK_4OG
Nr. | Raum-ID | Raumbezeichnung | Nutzung | Modell / Typenbezeichnung | Anz. der Heizkörper | Q_N [W/HK] | Q_ges [W] | Innentemperatur θint [°C] | q_v Soll [l/h] | q_v Ist [l/h] | Abw. [%] | Ventil / Armatur - kv | Pos. [-] | Δp [kPa] | Status | Ansch. DN VL / RL | Strana PDF
1 | 4OG - 001 | Treppenhaus / Aufzug Nr. 1 | Technik | PHK 10/950/1300 | 1 | 500 | 405 | 20 | 21.5 | 17.4 | 19% | 0.03 | D - E / 1 - 2 | 0.3 |  | 20/20 | 15
2 | 4OG - 002 | Treppenhaus / Aufzug Nr. 1 | Technik | PHK 10/950/750 | 1 | 350 | 280 | 20 | 15 | 12 | 20% | 0.02 | D - E / 1 - 2 | 0.28 |  | 20/20 | 15
3 | 4OG - 003 | WC | Büro | GHK 17/600/100 | 1 | 800 | 624 | 20 | 34.4 | 26.8 | 22% | 0.05 | D / 21 | 0.3 |  | 20/20 | 15
4 | 4OG - 004 | Treppenhaus / Aufzug Nr. 6 | Technik | PHK ATYP 11/3000/25/700 | 1 | 1900 | 1501 | 20 | 81.7 | 64.5 | 21% | 0.1 | D - E / 20 | 0.4 |  | 20/20 | 15
5 | 4OG - 005 | Waermeraum | Technik | PHK ATYP 20- V1650/D2400 | 1 | 2300 | 1794 | 20 | 98.9 | 77.1 | 22% | 0.12 | G / 19 - 20 | 0.42 |  |  | 15
6 | 4OG - 006 | Waermeraum | Technik | PHK ATYP 20- V1650/1000 | 1 | 1100 | 748 | 20 | 47.3 | 32.2 | 32% | 0.05 | G / 19 - 20 | 0.35 |  |  | 15

## HK_5OG
Nr. | Raum-ID | Raumbezeichnung | Nutzung | Modell / Typenbezeichnung | Anz. der Heizkörper | Q_N [W/HK] | Q_ges [W] | Innentemperatur θint [°C] | q_v Soll [l/h] | q_v Ist [l/h] | Abw. [%] | Ventil / Armatur - kv | Pos. [-] | Δp [kPa] | Status | Ansch. DN VL / RL | Strana PDF
1. | 5.OG - 001 | Treppenhaus beim Aufzug Nr. 6 | Technik | PHK ATYP 11 - 3000 /25 / 700 | 1 | 1900 | 1900 | 20 | 81.7 | 67.8 | 17% | 0.12 |  | 0.3 |  | 20/20 | 16
2. | 5.OG - 002 | Produktion | Technik | GHK 32 / 500 / 200 | 2 | 2700 | 5400 | 20 | 116.1 | 90.5 | 22% | 0.17 |  | 0.3 |  | 40/40 | 16
3. | 5.OG - 003 | Nachwaermer | Technik | GHK 34 / 500 /200 | 2 | 2800 | 5600 | 20 | 120.4 | 91.5 | 24% | 0.15 |  | 0.35 |  | 40/40 | 16
4. | 5.OG - 004 |  | Technik | GHK 36 /500 /200 | 1 | 3000 | 3000 | 20 | 129 | 98 | 24% | 0.17 |  | 0.35 |  | 40/40 | 16
5. | 5.OG - 005 | Verpackung | Technik | GHK 37 /500 /200 | 1 | 3100 | 3100 | 20 | 133.3 | 117.3 | 12% | 0.2 |  | 0.33 |  | 40/40 | 16
6. | 5.OG - 006 | Verpackung | Technik | PHK ATYP 11 - 2000 / 20 / 550 | 11 | 900 | 9900 | 20 | 38.7 | 25.2 | 35% | 0.04 |  | 0.34 |  | 50/50 | 16
7. | 5.OG - 007 |  | Technik | GHK 30 /500 /150 | 1 | 2000 | 2000 | 20 | 86 | 55.9 | 35% | 0.1 |  | 0.34 |  | 50/50 | 16
8. | 5.OG - 008 | Treppenhaus beim Aufzug Nr. 1 | Technik | PHK 10 /950 /1300 | 1 | 500 | 500 | 20 | 21.5 | 14.6 | 32% | 0.02 |  | 0.4 |  | 20/20 | 16
9. | 5.OG - 009 |  | Technik | PHK 10 / 950 / 750 | 1 | 350 | 350 | 20 | 15 | 10.2 | 32% | 0.02 |  | 0.4 |  | 20/20 | 16
10. | 5.OG - 010 |  | Technik | GHK 41 / 500 /100 | 4 | 1800 | 7200 | 20 | 77.4 | 52.6 | 32% | 0.08 |  | 0.4 |  | 32/50 | 16
11. | 5.OG - 011 |  | Technik | GHK 38 / 500 /100 | 4 | 1700 | 6800 | 20 | 73.1 | 49.7 | 32% | 0.08 |  | 0.4 |  | 32/50 | 16
12. | 5.OG - 012 |  | Technik | GHK 38 / 500 /200 | 6 | 3200 | 19200 | 20 | 137.6 | 93.6 | 32% | 0.15 |  | 0.4 |  |  | 16
13. | 5.OG - 013 |  | Technik | GHK 24 / 600 / 150 | 1 | 1600 | 1600 | 20 | 68.8 | 46.8 | 32% | 0.07 |  | 0.4 |  | 50/65 | 16
14. | 5.OG - 014 |  | Technik | GHK 31 / 500 /150 | 2 | 2000 | 4000 | 20 | 86 | 58.5 | 32% | 0.09 |  | 0.4 |  | 50/65 | 16

## HK_6OG
Nr. | Raum-ID | Raumbezeichnung | Nutzung | Modell / Typenbezeichnung | Anz. der Heizkörper | Q_N [W/HK] | Q_ges [W] | Innentemperatur θint [°C] | q_v Soll [l/h] | q_v Ist [l/h] | Abw. [%] | Ventil / Armatur - kv | Pos. [-] | Δp [kPa] | Status | Ansch. DN VL / RL | Strana PDF
1 | 6OG-P01 | E-Zentrale / Maschinenhaus 6.OG - a | Technik | GHK31/900/100 | 1 | 2200 | 2200 | 20 | 73.8 | 73.8 | 22% | 0.13 |  | 0.3 |  |  | 17
2 | 6OG-P02 | E-Zentrale / Maschinenhaus 6.OG - b | Technik | GHK18/900/100 | 1 | 1200 | 1200 | 20 | 37.7 | 37.7 | 27% | 0.07 |  | 0.3 |  |  | 17
3 | 6OG-P03 | E-Zentrale / Maschinenhaus 6.OG - c | Technik | GHK25/1000/100 | 1 | 1600 | 1600 | 20 | 55 | 55 | 20% | 0.1 |  | 0.3 |  |  | 17