## Postup – checklist
Krok | Oblast | Úkol | Hotovo | Poznámka
0 | Projekt | Založit projekt v mh-Projektverwaltung (lokální disk s písmenem, ne UNC/cloud).
0 | Projekt | Zadat Liegenschaft: Brembocher Str. 37 (pravopis dle PDF – ověřit), 79589 Lörrach; klimadata dle lokality (DWD TRY).
1 | Podklady | Pro každé podlaží: tools/mhbim_podklad.py --seznam, pak export čistého DXF se SPOLEČNÝM vztažným bodem.
1 | Podklady | Vztažný bod = průsečík osy 39 a osy E – KAŽDÉ podlaží má jiné souřadnice (6.OG 24331,68325; Versorgungsgang 20618,69827), zjistit pro každé zvlášť. Sozialgebäude má jiný souřadný systém (X≈-1,5 mil.) – posun nutný.
1 | Podklady | 1.OG, 2.OG: v AutoCADu nejdřív PURGE/AUDIT/WBLOCK (DXF 790–900 MB). EG: DWG→DXF v AutoCADu / ODA.
2 | Budova | Založit podlaží a kóty/výšky (list Podlaží – sloupec G).
2 | Budova | Vložit podkladové DXF do každého podlaží, zkontrolovat jednotky mm a překryv podlaží.
3 | RaumGEO | Obkreslit zdi a místnosti nad podkladem (automatické rozpoznání zdí z DWG nenalezeno).
4 | Topení | Zdroj LOOS B+C v KH2 (1.OG), hlavní rozdělovač KH2 Q.1.08.1, podružné KH4 (6.OG), KH6 (SG) – list Rozdělovače.
4 | Topení | Okruhy podle teplot: 60/50 Raumheizung, 90/70 Prozess, 70/55 Klima (ROZPOR s hladinami +90/+70 – rozhodnout).
4 | Topení | Otopná tělesa umístit podle X/Y z listu Otopná tělesa (po odečtení vztažného bodu), výkon jako kontrolní hodnota.
4 | Topení | Potrubí kreslit jako Systemlinien po trasách z podkladu; DN z výkresu jen pro kontrolu automatického dimenzování.
5 | Výpočet | Dimenzování + hydraulické vyvážení v RohrSYS; porovnat průtoky s listem Okruhy Raumheizung (q_V_soll).
6 | Výstup | Export IFC 4 s mh-Data, DWG/PDF plány.

## Podlaží
Podlaží | Soupis hotov | Podklad DXF/DWG | Počet těles (výkres) | Σ výkon těles W (výkres, nejbližší popisek) | Q Hochbau BA.A dle Abgleich W (jen Vt 01, odhad) | Výška podlaží / kóta (doplnit) | Vztažný bod X,Y (doplnit) | Čistý podklad / vložen v MH BIM | Poznámka
1.UG | ano | Drive, >10 MB – číst lokálně | 56 | 78600 | 25000
EG | NE | jen DWG (107 MB) |  |  | 18000
1.OG | NE | DXF 904 MB – PURGE/WBLOCK |  |  | 22000
2.OG | NE | DXF 791 MB – PURGE/WBLOCK |  |  | 20000
3.OG | ano | Drive, >10 MB – číst lokálně | 42 | 48400 | 15000
4.OG | ano | Drive, >10 MB – číst lokálně | 6 | 6950 | 5000
5.OG | ano | Drive, >10 MB – číst lokálně | 38 | 29550 | 30000
6.OG | ano | DXF čitelné (příloha) | 3 | 5000 | 5000 |  | 24331,68325 (osa 39 × E) | podklad hotov: vystupy/podklady_mhbim/6OG_*.dxf
Dachbereich / Außentank | ano | DXF čitelné (příloha) | 0 | 0
Versorgungsgang | ano | DXF čitelné (příloha) | 1 | 2700 |  |  | 20618,69827 (osa 39 × E) | podklad hotov: vystupy/podklady_mhbim/Versorgungsgang_*.dxf
Sozialgebäude | ano | DXF čitelné (příloha) | 75 | 34050
Pozn.: Σ výkon z výkresu ≠ Q z Abgleich – Abgleich uvádí jen BA.A přes Verteiler 01 a jde o odhady; výkres obsahuje všechna tělesa podlaží. Slouží jen jako hrubá kontrola. U '3x …' není ověřeno, zda výkon platí na kus. 1.UG je přiřazeno ke KG z Abgleich (předpoklad).

## Systémy z hladin
Hladina DXF | Systém v MH BIM | Teploty VL/RL °C | Poznámka | 1.UG m | 3.OG m | 4.OG m | 5.OG m | 6.OG m | Dachbereich / Außentank m | Versorgungsgang m | Sozialgebäude m
HEIZUNG RÜCKLAUF | nezařazeno | ? | hladina bez teploty (6.OG, Versorggang, Dach) – zařadit podle výkresu |  |  |  |  | 4.1
HEIZUNG Rücklauf | nezařazeno | ? | hladina bez teploty (6.OG, Versorggang, Dach) – zařadit podle výkresu | [6 empty] | 3.8
HEIZUNG VORLAUF | nezařazeno | ? | hladina bez teploty (6.OG, Versorggang, Dach) – zařadit podle výkresu |  |  |  |  | 4
HEIZUNG Vorlauf | nezařazeno | ? | hladina bez teploty (6.OG, Versorggang, Dach) – zařadit podle výkresu | [6 empty] | 3.2
Heiz Wasser +35 Prozess R | Prozessheizung 45/35 | 45/35 | pravděpodobně OPM1 (KH4 45/35) – ověřit | 1547.1 | 77.8 | 5 | 340.6
Heiz Wasser +45 Prozess V | Prozessheizung 45/35 | 45/35 | pravděpodobně OPM1 (KH4 45/35) – ověřit | 1525.1 | 95 | 13.4 | 354.4
Heiz Wasser +50 -Heizkörper Rücklauff | Raumheizung | 60/50 | Statická otopná tělesa (Gussheizkörper, Plattenheizkörper) | 1124.5 | 191.8 | 84 | 135.7 | 25.7 |  | 101.3 | 35.5
Heiz Wasser +50 Prozess R | Prozessheizung NT | 60/50 | Procesní okruhy 60/50 | 48.3 | 6.6
Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf | Raumheizung | 60/50 | Statická otopná tělesa (Gussheizkörper, Plattenheizkörper) | 1291.1 | 324.9 | 78.5 | 490.2 | 33.2 |  | 105.3 | 175.5
Heiz Wasser +60 Prozess V | Prozessheizung NT | 60/50 | Procesní okruhy 60/50 | 48.6 | 7.6
Heiz Wasser +70 Klima R (luftung) | Klimaheizung / Lüftung | 90/70 dle hladin; topologie uvádí 70/55 | Ohřívače VZT – ROZPOR teplot, ověřit | 144.9 | 25 | 5 | 93.2 | 5 |  |  | 5
Heiz Wasser +70 Prozess R | Prozessheizung | 90/70 | Technologie (tanky, Conchen, W+D) | 515.4 | 226.4 | 15.6 | 265 | 68.1 |  | 150 | 49.8
Heiz Wasser +90 Klima V (luftung) | Klimaheizung / Lüftung | 90/70 dle hladin; topologie uvádí 70/55 | Ohřívače VZT – ROZPOR teplot, ověřit | 136.4 | 25.8 | 5 | 59.4 | 15.1
Heiz Wasser +90 Prozess V | Prozessheizung | 90/70 | Technologie (tanky, Conchen, W+D) | 505.3 | 263.8 | 20.8 | 281.3 | 84.4 |  | 149.3 | 53.2
Heiz Wasser blind | — | — | slepé/odpojené potrubí – nemodelovat, jen poznámka | 15.2 | 10.1 | 20.2 | 5 | 0.6
Heizung RÜCKLAUF | nezařazeno | ? | hladina bez teploty (6.OG, Versorggang, Dach) – zařadit podle výkresu | [5 empty] | 0.1
Heizung VORLAUF | nezařazeno | ? | hladina bez teploty (6.OG, Versorggang, Dach) – zařadit podle výkresu | [5 empty] | 0.1

## Otopná tělesa
Podlaží | Popisek z výkresu | Počet | Výkon W (popisek P≈) | X mm | Y mm | Hladina | Místnost (RaumGEO) | Zadáno v MH BIM | Poznámka
1.UG | Gussheizkörper 20/500/160 | 1 | 1100 | 52253 | 26416 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | Gussheizkörper 40/500/160 | 1 | 2200 | 52253 | 24803 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | 4x Gussheizkörper 16/500/160 | 4 | 850 | 55631 | 22059 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | 3x Gussheizkörper 27/500/100 | 3 | 1200 | 69909 | 22255 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | Gussheizkörper 48/500/100 | 1 | 2200 | 89485 | 23404 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | Gussheizkörper 39/500/100 | 1 | 1800 | 84616 | 21826 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | Gussheizkörper 68/900/220 | 1 | 8800 | 93255 | 19291 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | Gussheizkörper 23/500/100 | 1 | 1100 | 107879 | 24113 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | Gussheizkörper 18/500/100 | 1 | 800 | 103600 | 24727 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | Gussheizkörper 19/500/100 | 1 | 850 | 99346 | 25340 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | Gussheizkörper 19/500/100 | 1 | 850 | 96128 | 22453 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | Gussheizkörper 23/500/100 | 1 | 1100 | 107879 | 22558 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | Gussheizkörper 22/500/100 | 1 | 1050 | 117056 | 24172 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | Gussheizkörper 17/500/100 | 1 | 750 | 118482 | 22628 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | Gussheizkörper 22/500/100 | 1 | 1050 | 127933 | 22628 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | 3x Gussheizkörper 44/450/150 | 3 | 2600 | 148618 | 22233 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | Gussheizkörper 90/1000/200 | 1 | 13000 | 141756 | 19025 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | 9x Gussheizkörper 27/500/100 | 9 | 1500 | 27063 | 22344 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | Gussheizkörper 43/500/100 | 1 | 1800 | 21346 | 37617 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | 2x Gussheizkörper 42/500/100 | 2 | 1800 | 22588 | 51492 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | Gussheizkörper 15/500/100 | 1 | 600 | 22141 | 42175 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | 4x Gussheizkörper 13/1700/100 | 4 | 1500 | 32178 | 38739 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | 3x Gussheizkörper 13/1700/100 | 3 | 1500 | 35270 | 52048 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | 3x Gussheizkörper 45/500/150 | 3 | 2900 | 22184 | 75322 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | Gussheizkörper 42/900/100 | 1 | 3000 | 23505 | 88866 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | Gussheizkörper 40/500/200 | 1 | 3400 | 40059 | 88499 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | Gussheizkörper 30/500/200 | 1 | 2500 | 66136 | 88499 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | 3x Gussheizkörper 13/1700/100 | 3 | 1500 | 35270 | 58748 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | Gussheizkörper 27/900/100 | 1 | 1900 | 21856 | 58748 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | Gussheizkörper 90/1000/200 | 1 | 13000 | 190177 | 19025 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
1.UG | Plattenheizkörper 10-1400/600 | 1 | 400 | 146040 | 90181 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 27/500/100 | 1 | 1300 | 61443 | 69442 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 30/550/60 | 1 | 1200 | 70039 | 69442 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 43/500/150 | 1 | 2400 | 73322 | 69442 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 43/500/150 | 1 | 2400 | 76246 | 69442 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 43/500/150 | 1 | 2400 | 79194 | 69442 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 43/500/150 | 1 | 2400 | 82124 | 69442 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 14/500/100 | 1 | 600 | 88088 | 69598 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 14/500/100 | 1 | 600 | 91180 | 69598 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 14/500/100 | 1 | 600 | 94222 | 69598 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 14/500/100 | 1 | 600 | 97327 | 69598 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 14/500/100 | 1 | 600 | 100357 | 69598 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 14/500/100 | 1 | 600 | 103327 | 69598 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 14/500/100 | 1 | 600 | 106261 | 69598 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 14/500/100 | 1 | 600 | 109315 | 69598 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 14/500/100 | 1 | 600 | 112233 | 69598 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 14/500/100 | 1 | 600 | 115379 | 69598 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 14/500/100 | 1 | 600 | 118320 | 69598 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 14/500/100 | 1 | 600 | 121387 | 69598 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 19/500/100 | 1 | 850 | 124237 | 69598 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 15/500/100 | 1 | 700 | 133296 | 88290 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 14/500/100 | 1 | 600 | 134989 | 88255 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 14/500/100 | 1 | 600 | 124761 | 88290 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 21/500/100 | 1 | 1000 | 121881 | 88285 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 21/500/100 | 1 | 1000 | 118278 | 88283 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 21/500/100 | 1 | 1000 | 115904 | 88290 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 23/500/100 | 1 | 1100 | 97848 | 88295 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 23/500/100 | 1 | 1100 | 100301 | 88290 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 23/500/100 | 1 | 1100 | 103848 | 88290 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 23/500/100 | 1 | 1100 | 106384 | 88290 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 23/500/100 | 1 | 1100 | 109844 | 88290 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 43/500/100 | 1 | 2100 | 37639 | 88176 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 43/500/100 | 1 | 2100 | 40542 | 88176 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 43/500/100 | 1 | 2100 | 43815 | 88176 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 43/500/100 | 1 | 2100 | 46557 | 88176 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 43/500/100 | 1 | 2100 | 49685 | 88176 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 43/500/100 | 1 | 2100 | 52519 | 88176 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Plattenheizkörper 10-950/1300 | 1 | 500 | 24708 | 87827 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Plattenheizkörper 10-950/750 | 1 | 350 | 25049 | 86039 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 19/500/100 | 1 | 850 | 130191 | 69627 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 19/500/100 | 1 | 850 | 133281 | 69598 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Plattenheizkörper ATYP 11-3000*25*700 | 1 | 1900 | 143126 | 86621 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
3.OG | Gussheizkörper 17/600/100 | 1 | 800 | 147442 | 89320 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
4.OG | Plattenheizkörper ATYP 20-V1650/1000 | 1 | 1100 | 145910 | 69250 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
4.OG | Plattenheizkörper ATYP 20-V1650/D2400 | 1 | 2300 | 145909 | 70959 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
4.OG | Plattenheizkörper 10-950/1300 | 1 | 500 | 24718 | 87809 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
4.OG | Plattenheizkörper 10-950/750 | 1 | 350 | 25058 | 86021 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
4.OG | Plattenheizkörper ATYP 11-3000*25*700 | 1 | 1900 | 143117 | 87440 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
4.OG | Gussheizkörper 17/600/100 | 1 | 800 | 145946 | 90493 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
5.OG | Plattenheizkörper 10-950/1300 | 1 | 500 | 24726 | 87764 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
5.OG | Plattenheizkörper 10-950/750 | 1 | 350 | 25066 | 85976 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
5.OG | Plattenheizkörper ATYP 11-3000*25*700 | 1 | 1900 | 143171 | 86457 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
5.OG | 4x Gussheizkörper 41/500/100 | 4 | 1800 | 28002 | 70980 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
5.OG | Gussheizkörper 30/500/150 | 1 | 2000 | 34897 | 89757 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
5.OG | 11x Plattenheizkörper ATYP 11-2000*20*550 | 11 | 900 | 56337 | 89762 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
5.OG | 2x Gussheizkörper 32/500/200 | 2 | 2700 | 126472 | 89552 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
5.OG | 4x Gussheizkörper 38/500/100 | 4 | 1700 | 45399 | 70980 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
5.OG | 6x Gussheizkörper 38/500/200 | 6 | 3200 | 64382 | 70980 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
5.OG | Gussheizkörper 24/600/150 | 1 | 1600 | 83842 | 70980 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
5.OG | Gussheizkörper 31/500/150 | 1 | 2000 | 93516 | 70980 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
5.OG | Gussheizkörper 31/500/150 | 1 | 2000 | 105549 | 70980 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
5.OG | 2x Gussheizkörper 34/500/200 | 2 | 2800 | 116564 | 89553 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
5.OG | Gussheizkörper 36/500/200 | 1 | 3000 | 107166 | 89559 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
5.OG | Gussheizkörper 37/500/200 | 1 | 3100 | 98149 | 89559 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
6.OG | Gussheizkörper 31/900/100 | 1 | 2200 | 66358 | 73145 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
6.OG | Gussheizkörper 18/900/100 | 1 | 1200 | 55468 | 81349 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
6.OG | Stall - Rippen Heizkörper 25/1000/100 | 1 | 1600 | 54562 | 76320 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Versorgungsgang | Gussheizkörper 62/500/100 | 1 | 2700 | 15797 | 78145 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | 2x Plattenheizkörper 22-140/2400 | 2 | 600 | -1529225 | -1962076 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | 2x Plattenheizkörper 22-140/2600 | 2 | 600 | -1542225 | -1952362 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 22-140/3600 | 1 | 800 | -1537589 | -1943972 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 22-140/3500 | 1 | 800 | -1533844 | -1943972 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 10-900/800 | 1 | 350 | -1533914 | -1933043 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 11-900/1300 | 1 | 1000 | -1530131 | -1916449 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 22-210/1600 | 1 | 600 | -1530123 | -1933327 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 22-140/3500 | 1 | 800 | -1535696 | -1943972 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 22-140/3600 | 1 | 800 | -1530495 | -1957433 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 10-900/1200 | 1 | 400 | -1473047 | -1945304 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | 4x Plattenheizkörper 22-140/3800 | 4 | 800 | -1484754 | -1954583 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Gussheizkörper 8/800/100 | 1 | 500 | -1387982 | -1802048 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | 4x Plattenheizkörper 11-600/1900 | 4 | 600 | -1384558 | -1799995 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 11-880/600 | 1 | 700 | -1350927 | -1942836 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 11-580/1500 | 1 | 1000 | -1345336 | -1945063 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | 3x Plattenheizkörper 11-600/1200 | 3 | 600 | -1349036 | -1951014 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | 5x Plattenheizkörper 10-600/2400 | 5 | 800 | -1426003 | -1924314 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 10-900/800 | 1 | 350 | -1421533 | -1916832 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | 2x Plattenheizkörper 10-600/2000 | 2 | 650 | -1411010 | -1917469 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 10-600/1500 | 1 | 500 | -1413455 | -1916416 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 21-550/900 | 1 | 500 | -1414493 | -1928225 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 11-850/800 | 1 | 350 | -1411027 | -1936633 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 10-600/2000 | 1 | 650 | -1415537 | -1945575 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 10-600/1500 | 1 | 500 | -1417352 | -1945575 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 10-600/600 | 1 | 200 | -1411033 | -1963547 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 21-600/940 | 1 | 650 | -1414267 | -1963547 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 21-950/900 | 1 | 900 | -1421669 | -1962922 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | 5x Plattenheizkörper 10-600/2800 | 5 | 900 | -1425185 | -1954583 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 22-140/1700 | 1 | 400 | -1530505 | -1949016 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 22-210/1600 | 1 | 600 | -1541919 | -1930290 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 10-600/1500 | 1 | 500 | -1467558 | -1944871 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 10-900/800 | 1 | 350 | -1478980 | -1922225 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 10-600/2000 | 1 | 650 | -1417353 | -1954790 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 11-600/900 | 1 | 500 | -1356600 | -1965922 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 11-600/800 | 1 | 400 | -1361389 | -1966473 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | 2x Plattenheizkörper 11-300/700 | 2 | 200 | -1353030 | -1962484 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 11-900/700 | 1 | 500 | -1358803 | -1917746 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | 2x Plattenheizkörper 10-500/600 | 2 | 150 | -1353629 | -1951014 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | 2x Plattenheizkörper 22-140/2400 | 2 | 600 | -1542225 | -1962016 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 22-210/3200 | 1 | 1200 | -1530123 | -1924863 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 22-210/1600 | 1 | 600 | -1541919 | -1921334 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | 2x Plattenheizkörper 10-600/500 | 2 | 150 | -1538165 | -1933043 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 11-600/1900 | 1 | 1000 | -1465323 | -1944871 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 22-600/1500 | 1 | 1350 | -1388756 | -2077766 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Gussheizkörper | 1 | 1100 | -1394541 | -2070006 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 21-500/500 | 1 | 300 | -1396885 | -2080214 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Gussheizkörper 44/500/100 | 1 | 1900 | -1396822 | -2157324 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Plattenheizkörper 22-1100/700 | 1 | 1100 | -1393848 | -2146236 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | Gussheizkörper 15/900/100 | 1 | 1000 | -1386836 | -2150350 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf
Sozialgebäude | 3x Gussheizkörper 22/600/1500 | 3 | 1600 | -1385622 | -2145884 | Heiz Wasser +60 -Heizkörper Vorlauf

## Rozdělovače
Kz | Bezeichnung | Identifikationsnummer | Stockwerk / Ort | PrimÄrkreis | Kreise | Pumpe Typ | DN | Regelventil | Kreistyp | Strana PDF | Zadáno v MH BIM
KH2 | Verteiler Kesselhaus 2 (Hauptverteiler) | Q.1.08.1 | 1.OG KH2 | LOOS B+C / BHKW | 22 | KSB UD1104/72334532-4 | DN80-150 | Belimo NV230A-TPC | Hauptverteiler | 4
KH4 | Verteiler Kesselhaus 4 | KH2(1.OG).15.02.6 | 6.OG KH4 | KH2 Verbundleitung DN150 | 9 | Grundfos MAGNA 3 / KSB Rio / Wilo Stratos | DN80-150 | Sauter / Belimo | Unterverteiler | 4
KH6 | Verteiler Sozialgebaeude | KH4.4.03.SG0 | SG Erdgeschoss | KH4 via Rohrkanal DN125 | 6 | Wilo P50/125r + P50/160r | DN32-65 | Sauter AVR30W / Belimo NV230A | Raumh. + WW | 4
1 | Verteiler 01 – Raumheizung EG | KH2(1.OG).5.13.0 | EG KH2 | KH2 Abgang 5.VL DN80 | 3 | – | DN25-80 | – | Raumheizung | 4
3 | Verteiler 03 – RÜhrwerksheizung EG | KH2(1.OG).11.12.0 | EG KH2 | KH2 Abgang 12.RL | 3+ | 2x KSB RIO 50-70D DN50 | DN50-65 | – | Prozessheizung | 4
4 | Verteiler 04 – Klimaverteiler EG | KH2(1.OG).4.09.0 | EG KH2 | KH2 Abgang 3.RL/4.VL DN100 | 6 | – (Druckhaltung KH2) | DN65-100 | – | Klimaheizung | 4
5 | Verteiler 05 – EG Seitengang Strang 2 | KH2(1.OG).8.19.0 | EG Seitengang | KH2 Strang 2 | 3 | Wilo Stratos 50/1-9 DN50 | DN50 | Honeywell MNG Kombi II | Prozessheizung | 4
6 | Verteiler 06 – EG Seitengang | KH2(1.OG).8.15.0 | EG Seitengang | KH2 Strang 2 | 3 | Wilo Stratos MAXO 80/0,5-16 DN80 | DN50-80 | STAF DN50 | Prozessheizung | 4
6,1 | Verteiler 06.1 – EG Seitengang | KH2(1.OG).8.14.0 | EG Seitengang | KH2 Strang 2 | 3 | KSB Riotec 40-100 DN32 | DN32 | STAF DN32 | Prozessheizung | 4
7 | Verteiler 07 – EG Seitengang | KH2(1.OG).8.16.0 | EG Seitengang | KH2 Strang 2 | 3 | Wilo DN40 | DN20-40 | Belimo NV230A-RE | Prozessheizung | 4
8 | Verteiler 08 – EG Seitengang | KH2(1.OG).8.17.0 | EG Seitengang | KH2 Strang 2 | 4 | Wilo Stratos 50/1-12 DE DN50 | DN50-65 | Honeywell MNG Kombi II | Prozessheizung | 4
9 | Verteiler 09 – EG Seitengang | KH2(1.OG).8.18.0 | EG Seitengang | KH2 Strang 2 | 3 | Wilo S 40/90 V DN25 | DN25-50 | Honeywell MNG Kombi II | Prozessheizung | 4
10 | Verteiler 10 – KG KH2 (RBH 19er Tanks) | 04.5.34.-1 | KG KH2 | Klimaverteiler 04 | 1 | Wilo Z 50r DN40 | DN40 | Sauter AVM234SF132-5 DN40 | Prozessheizung | 4
12 | Verteiler 12 – KG Conchensaal | KH2(1.OG).8.32.-1 | KG KH2 | KH2 Strang 2 | 3+ | Wilo P 65/125r DN65 | DN40-65 | Sauter AVR32W32 DN40 | Prozessheizung | 4
13 | Verteiler 13 – Robertson-Decke 2.OG | KH2(1.OG).19.38.2 | 2.OG Rob.-Decke | KH2 Abgang 19.VL | 4 | KSB Pumpe DN50 | DN40-65 | – | Industrie+Raumh. | 4
14 | Verteiler 14 – Massetankbeh. 2.OG | KH2(1.OG).X1.43.2 | 2.OG Rob.-Decke | Klimaverteiler 04 | 5 | KSB Rio 30-100D + Wilo TOP-S50/01 | DN32-50 | RAM 3-Wege DN32-40 | Prozessheizung | 4
14,1 | Verteiler 14.1 – Massetankbeh. 2.OG | KH2(1.OG).X1.42.2 | 2.OG Rob.-Decke | Klimaverteiler 04 | 2 | Wilo TOP-S 30/10 DN40 | DN40 | Belimo UNV-002 DN20 | Prozessheizung | 4
15 | Verteiler 15 – Jensen 5 / W+D 5 (2.OG) | KH2(1.OG).X1.44.2 | 2.OG Rob.-Decke | Klimaverteiler 04 | 3 | Wilo S 50/100r DN50 | DN25-50 | Sauter AVR30W2 DN15 | Prozessheizung | 4
17 | Verteiler 17 – Jensen 5 Vortank | 13.3.40.2 | 2.OG Rob.-Decke | Verteiler 13 | 1 | KSB Rio 25-70 E DN25 | DN15 | RAM DN25 | Prozessheizung | 4
17,1 | Verteiler 17.1 – W+D 5 (AUSSER BETRIEB) | KH2(1.OG).X1.45.2 | 2.OG Rob.-Decke | KH2 | 1 | Grundfos UP 32-25 180 DN32 | DN25 | RAM 3-Wege DN25 | Ausser Betrieb | 4
18 | Verteiler 18 – Jensen 5 / W+D 5 Nachw. | 13.3.39.2 | 2.OG Rob.-Decke | Verteiler 13 | 7+ | Wilo Stratos MAXO 30/0,5-10-R7 (2x) DN32 | DN32-65 | Siemens SAX61 / Belimo NV | Prozessheizung | 4
19 | Verteiler 19 – RÜhrbehaelter Jensen 5 | KH2(1.OG).X1.41.2 | 2.OG Rob.-Decke | KH2 | 1 | Wilo TOP-S30/10 DN32 | DN15-20 | RAM DN20 | Prozessheizung | 4
22 | Verteiler 22 – KG Conchensaal Nord | KH2(1.OG).8.35.-1 | KG Conchensaal N | KH2 Strang 2 | 8 | Wilo Stratos 40/1-8 / MAXO 50 / PICO | DN25-50 | Sauter AVM234SF132 / AVR32W32 | Prozessheizung | 4
26 | Verteiler 26 – W+D3 3.OG | KH4.5.10.3 | 3.OG | KH4 | 4 | Wilo S 50/100r + KSB | DN50-65 | Belimo NV230A-RE / NV230-3-T | Prozessheizung | 4
30 | Verteiler 30 – KG Weisse Zone Lecithin | 04(KH2).4.31.-1 | KG | Klimaverteiler 04 | 1 | KSB Calio 040-080 DN40 | DN40 | Sauter AVM234SF132-5 DN15 | Prozessheizung | 4
31 | Verteiler 31 – KG Heizregelstation Tanks | 04(KH2).2.28.-1 | KG | Heizverteiler 41 | 2 | Wilo Yonos PICO 25/1-6 DN25 | DN25-32 | Sauter AVM321F110 DN15 | Prozessheizung | 4
32 | Verteiler 32 – KG Butterschmelze | 04(KH2).2.29.-1 | KG | Klimaverteiler 04 | 1 | KSB Riovar 54-30 D DN50 | DN50 | Sauter AVM234SF132-5 DN40 | Prozessheizung | 4
36 | Verteiler 36 – Aussentanks 2.OG Zucker | KH2(1.OG).X1.36.2 | 2.OG Zucker-Silo | KH2 Robertson-Decke | 4 | Wilo S 65/125r DN65 | DN50-65 | Sauter AVR30W2 DN40 | Prozessheizung | 4
37 | Verteiler 37 – Aussentanks 2.OG Zucker | KH2(1.OG).X1.37.2 | 2.OG Zucker-Silo | KH2 Robertson-Decke | 3 | Wilo S 65/125r DN65 | DN50-65 | Belimo NV230-3 DN40 | Prozessheizung | 4
40 | Verteiler 40 – KG vor Nusslager | 04(KH2).2.22.-1 | KG | Klimaverteiler 04 | 5 | KSB Etaline G40-160/024 G7 | DN32-40 | Sauter AVM234SF132-5 | Prozessheizung | 4
41 | Verteiler 41 – KG Einhausung (Raumh.) | 04(KH2).2.23.-1 | KG | Klimaverteiler 04 | 6 | Wilo Stratos 50/1-12 + 50/1-9 DN50 | DN50-65 | Belimo NV24A-MP / NV24-MFT | Raumheizung | 4
45 | Verteiler 45 – W+D 1 5.OG | KH4.5.20.5 | 5.OG | KH4 Industrieheizung | 14 | Wilo Stratos MAXO 30/0,5-10-R7 (je HK) | DN32-65 | Belimo NV230A-RE / EVC24A-MF | Prozessheizung | 4
47 | Verteiler 47 – Bindler 3 (2.OG) | KH4.4.11.2 | 2.OG | KH4 Strang 5 | 2 | DN65 Pumpe | DN50-65 | – | Prozessheizung | 4
FT | Verteiler FÜlltanklager (KG) | KH4.4.27.-1 | KG | KH4 | 8 | Wilo TOP-S50/10 DN65 + KSB Rio 65-100D | DN25-65 | Sauter AVR32W32 / Belimo EV230A | Prozessheizung | 4
JB | Verteiler Jumbo-Conchen (KG) | Rohrkanal.1.25.-1 | KG | KH4 Rohrkanal | 1 | Wilo 40/160-2,2/2 | DN40 | Sauter AVM234SF132 | Prozessheizung | 4
LN | Verteiler LÜftung Nusslager (KG) | 04(KH2).2.30.-1 | KG | Klimaverteiler 04 | 1 | – | DN25-32 | RAM | Prozessheizung | 4
MP | Verteiler Milchpulverlager (KG) | 41.1.24.-1 | KG | KH2 EG | 1 | Wilo Stratos 50/1-12 DN50 | DN50 | Belimo NV24-MFT | Raumheizung | 4
OP | Heizkreis OPM1 (1.OG) | KH4.4.04.1 | 1.OG OPM1 | KH4 (45/35 + 60/50°C) | 17 | VTR Oventrop Hydrocontrol DN20 | DN20-100 | Oventrop Hydrocontrol | Prozessheizung | 4
R32 | Verteiler R-32 (OPM1 1.OG) | OPM1.3.05.1 | 1.OG OPM1 | OPM1 / KH4 | 9 | Wilo Stratos 25/1-10 + PICO-Z 20/1-4 | DN20-50 | Sauter AVM105SF925 | Prozessheizung | 4
RW | Verteiler Rework (KG) | Rohrkanal.2.21.-1 | KG | KH4 Rohrkanal | 4 | Wilo Stratos 30/1-8 / KSB Riovar / Grundfos | DN50 | Sauter AVR32W32 / RAM | Prozessheizung | 4
RT | Verteiler Rework Tankbeheizung (KG) | KH4.1.26.-1 | KG | KH4 | 1 | Wilo P 40/160 V DN40 | DN40 | Sauter AVR32W32S F001 | Prozessheizung | 4
RK | Verteiler Rohrkanal (Versorggang) | KH4.5.19.-2 | Versorggang | KH4 | 5 | – | DN50-125 | – | Transit-Verteiler | 4
WT | Verteiler WT RÜhrwerke (KG KH2) | KH2(1.OG).11.33.-1 | KG KH2 | KH2 RÜhrwerke | 2 | 2x KSB RIO 50-70D DN50 (parallel) | DN50 | Sauter AVM234SF132-5 | Prozessheizung | 4

## Okruhy Raumheizung
Nr. | Heizkreis-Bezeichnung | Verteiler-ID | Etage / Bereich | Funktion | θ_VL [°C] | θ_RL [°C] | ΔT [K] | Q_Heizlast [W] | q_V_soll [l/h] | Rohr-DN | Pumpe Typ | Regelventil Typ | RV-DN | Kv_soll [m3/h] | SRV Typ | Bemerkung | Verteiler (Abschnitt) | Strana PDF | Zadáno v MH BIM
0 | Hauptstrang Raumheizung (gesamt) | Q.1.08.1 | 1.OG KH2 | Gesamtanlage | 60 | 50 | 10 | 364000 | 31304 | DN 80 | KSB UD1104/72334532-4 DN80 | Belimo NV230A-TPC | DN 80 | 80.83 | SRV Abgang 5.VL | Regelventil am KH2 Verteiler Pos. 5.3 – Hauptregelventil | HAUPTSTRANG – Raumheizung Gesamtanlage | 3
1 | Hochbau BA.A KG – GussheizkÖrper | KH2(1.OG).5.13.0 | KG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 25000 | 2150 | DN 40 | – | – | – | 5.55 | SRV TA-Compact | GHK KG: 90/1000/200, 68/900/220 u.a. | VERTEILER 01 (EG) ID: KH2(1.OG).5.13.0 – HOCHBAU BA.A (KG bis 6.OG GussheizkÖrper) | 3
2 | Hochbau BA.A EG – GussheizkÖrper | KH2(1.OG).5.13.0 | EG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 18000 | 1548 | DN 40 | – | – | – | 4 | SRV TA-Compact | GHK EG: 85/440, 80/500 u.a. | VERTEILER 01 (EG) ID: KH2(1.OG).5.13.0 – HOCHBAU BA.A (KG bis 6.OG GussheizkÖrper) | 3
3 | Hochbau BA.A 1.OG – GussheizkÖrper | KH2(1.OG).5.13.0 | 1.OG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 22000 | 1892 | DN 40 | – | – | – | 4.89 | SRV TA-Compact | GHK 1.OG: 57/800/100 (4x), 50/680 u.a. | VERTEILER 01 (EG) ID: KH2(1.OG).5.13.0 – HOCHBAU BA.A (KG bis 6.OG GussheizkÖrper) | 3
4 | Hochbau BA.A 2.OG – GussheizkÖrper | KH2(1.OG).5.13.0 | 2.OG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 20000 | 1720 | DN 40 | – | – | – | 4.44 | SRV TA-Compact | GHK 2.OG: 65/500, 63/600 u.a. | VERTEILER 01 (EG) ID: KH2(1.OG).5.13.0 – HOCHBAU BA.A (KG bis 6.OG GussheizkÖrper) | 3
5 | Hochbau BA.A 3.OG – GussheizkÖrper | KH2(1.OG).5.13.0 | 3.OG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 15000 | 1290 | DN 40 | – | – | – | 3.33 | SRV TA-Compact | GHK 3.OG: 43/500/150, 30/550 u.a. | VERTEILER 01 (EG) ID: KH2(1.OG).5.13.0 – HOCHBAU BA.A (KG bis 6.OG GussheizkÖrper) | 3
6 | Hochbau BA.A 4.OG – GussheizkÖrper + RBH | KH2(1.OG).5.13.0 | 4.OG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 5000 | 430 | DN 25 | – | – | – | 1.11 | SRV TA-Compact | GHK 4.OG: 17/600/100 + RBH Tank 0.1/0.2 | VERTEILER 01 (EG) ID: KH2(1.OG).5.13.0 – HOCHBAU BA.A (KG bis 6.OG GussheizkÖrper) | 3
7 | Hochbau BA.A 5.OG – GussheizkÖrper | KH2(1.OG).5.13.0 | 5.OG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 30000 | 2580 | DN 40 | – | – | – | 6.66 | SRV TA-Compact | GHK 5.OG: 41/500 (4x), 38/500/200 (6x) u.a. | VERTEILER 01 (EG) ID: KH2(1.OG).5.13.0 – HOCHBAU BA.A (KG bis 6.OG GussheizkÖrper) | 3
8 | Hochbau BA.A 6.OG – GussheizkÖrper | KH2(1.OG).5.13.0 | 6.OG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 5000 | 430 | DN 25 | – | – | – | 1.11 | SRV TA-Compact | 3x GHK: 31/900, 18/900, 25/1000 | VERTEILER 01 (EG) ID: KH2(1.OG).5.13.0 – HOCHBAU BA.A (KG bis 6.OG GussheizkÖrper) | 3
9 | Straßenseite BA.B KG-2.OG | KH2(1.OG).5.13.0 | KG-2.OG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 35000 | 3010 | DN 65 | Wilo Stratos 50/1-12 DN50 | Belimo NV24-MFT | DN 50 | 7.77 | SRV TA DN50 | Vt 01 Abgang DN65 – inkl. Bereich Milchpulverlager | VERTEILER 01 (EG) – STRASSENSEITE BA.B (KG bis 2.OG) | 3
10 | HK1a Hochbau Ost+SÜd (Vt41) | 04(KH2).2.23.-1 | KG-5.OG Ost | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 35000 | 3010 | DN 50 | Wilo Stratos 50/1-12 DN50 | Belimo NV24A-MP-TPC | DN 50 | 7.77 | (kein SRV) | Raumheizkreis OstflÜgel | VERTEILER 41 (KG Einhausung) ID: 04(KH2).2.23.-1 – RAUMHEIZUNG + KLIMA KG | 3
11 | HK2a Hochbau West (Vt41) | 04(KH2).2.23.-1 | KG-5.OG West | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 28000 | 2408 | DN 50 | Wilo Stratos 50/1-9 DN50 | Belimo NV24-MFT | DN 50 | 6.22 | (kein SRV) | Raumheizkreis WestflÜgel | VERTEILER 41 (KG Einhausung) ID: 04(KH2).2.23.-1 – RAUMHEIZUNG + KLIMA KG | 3
12 | HK3a Klima FWL Bahn+LKW Versand (Vt41) | 04(KH2).2.23.-1 | KG-EG | Klima/Lufterhitzer | 60 | 50 | 10 | 20000 | 1720 | DN 50 | Wilo Stratos 50/1-12 | Belimo NV24-MFT | DN 50 | 4.44 | (kein SRV) | Lufterhitzer / Torluftschleier | VERTEILER 41 (KG Einhausung) ID: 04(KH2).2.23.-1 – RAUMHEIZUNG + KLIMA KG | 3
13 | HK4a Nusslager UG (Vt41) | 04(KH2).2.23.-1 | UG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 8000 | 688 | DN 50 | – | – | – | 1.78 | (kein SRV) | Heizung Nusslager UG | VERTEILER 41 (KG Einhausung) ID: 04(KH2).2.23.-1 – RAUMHEIZUNG + KLIMA KG | 3
14 | Raumheizung BA.D 1.OG+2.OG BÜros Straßenseite | 41.1.24.-1 | 1.OG-2.OG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 25000 | 2150 | DN 50 | Wilo Stratos 50/1-12 DN50 | Belimo NV24-MFT | DN 50 | 5.55 | SRV | BÜros Straßenseite – Verteiler aus Milchpulverlager KG | VERTEILER MILCHPULVERLAGER (KG) ID: 41.1.24.-1 – BÜROS STRASSENSEITE 1+2.OG | 3
15 | Warmwasserbereiter I (KH6) | KH4.4.03.SG0 | SG | WW-Bereitung | 60 | 50 | 10 | 30000 | 2580 | DN 50 | Wilo P 50/125r DN50 | Sauter AVR30W | DN 50 | 6.66 | – | Warmwasserboiler I – KEINE Raumheizung! | VERTEILER KH6 (Sozialgebaeude) ID: KH4.4.03.SG0 – SOZIALTRAKT + PÖRTNERHAUS | 3
16 | Warmwasserbereiter II (KH6) | KH4.4.03.SG0 | SG | WW-Bereitung | 60 | 50 | 10 | 25000 | 2150 | DN 50 | Wilo P 50/125r DN50 | Sauter AVR30W | DN 50 | 5.55 | – | Warmwasserboiler II Reserve | VERTEILER KH6 (Sozialgebaeude) ID: KH4.4.03.SG0 – SOZIALTRAKT + PÖRTNERHAUS | 3
17 | Radiatoren BÜro-Sozialtrakt | KH4.4.03.SG0 | SG alle OG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 35000 | 3010 | DN 50 | Wilo P 50/160r DN50 | Sauter AVR30W | DN 50 | 7.77 | SRV | HeizkÖrper BÜro-Sozialtrakt | VERTEILER KH6 (Sozialgebaeude) ID: KH4.4.03.SG0 – SOZIALTRAKT + PÖRTNERHAUS | 3
18 | LÜftungsanlage Sozialtrakt | KH4.4.03.SG0 | SG | Klima/LÜftung | 60 | 50 | 10 | 15000 | 1290 | DN 65 | Wilo TOP-S65/10 DN65 | Belimo NV230A-TPC | DN 65 | 3.33 | – | Lufterhitzer LÜftungsanlage SG | VERTEILER KH6 (Sozialgebaeude) ID: KH4.4.03.SG0 – SOZIALTRAKT + PÖRTNERHAUS | 3
19 | PÖrtnerhaus | KH4.4.03.SG0 | PH EG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 5000 | 430 | DN 32 | KSB Calio 030-120 DN32 | Sauter AVR30W | DN 32 | 1.11 | SRV | PÖrtnerhaus HeizkÖrper | VERTEILER KH6 (Sozialgebaeude) ID: KH4.4.03.SG0 – SOZIALTRAKT + PÖRTNERHAUS | 3
20 | Stat. Heizung 2.OG Ausstatungslager + 1.OG Jensen 5 | KH2(1.OG).19.38.2 | 1-2.OG | Raumheizung | 60 | 50 | 10 | 12000 | 1032 | DN 50 | KSB Pumpe DN50 | – | – | 2.66 | SRV Strangregulierventil 1b.5 | Statische Heizung Jensen 5 + 2.OG Ausstatungslager | VERTEILER 13 (2.OG Robertson-Decke) ID: KH2(1.OG).19.38.2 – AUSSTATUNGSLAGER + JENSEN 5 | 3

## Čerpadla
Nr | Verteiler / Standort | ID-Nummer | Fabrikat / Typ | DN | PN | Funktion | Regelung | Bemerkung | Strana PDF | Zadáno v MH BIM
P-KH2.1 | KH2 Hauptverteiler (1.OG) | Q.1.08.1 | KSB UD 1104/72334532-4 | 80 | 10 | Raumheizung Hauptpumpe | Fix | Abgang 5.VL | 5
P-KH2.2 | KH2 Verteiler BHKW | Q.1.08.1 | KSB Etaline GN 080-210/404 G11 | 80 | 16 | BHKW Reserve | VFD | Abgang X3.VL | 5
P-KH4.1 | KH4 Verteiler (6.OG) | KH2(1.OG).15.02.6 | Grundfos MAGNA 3 | 125 | 6 | Raumheizung KH4-Kreis | VFD | Abgang 7.VL | 5
P-KH4.2 | KH4 Verteiler (6.OG) | KH2(1.OG).15.02.6 | KSB RIO 65-100D | 65 | 6 | Boiler-Kreispumpe | Fix | Abgang 3 | 5
P-KH4.3 | KH4 Verteiler (6.OG) | KH2(1.OG).15.02.6 | KSB Rio 80-70 D | 80 | 6 | Leitungskreis Rohrschacht | Fix | Abgang 4 | 5
P-KH4.4 | KH4 Verteiler (6.OG) | KH2(1.OG).15.02.6 | KSB Supreme 2,2 kW | 100 | 6 | Produktionsheizung 2 | Fix | Abgang 8 | 5
P-KH4.5 | KH4 Verteiler (6.OG) | KH2(1.OG).15.02.6 | Wilo Stratos 65/1-12 | 65 | 6 | Klimaheizung I | VFD | Abgang 6 | 5
P-KH4.6 | KH4 Verteiler (6.OG) | KH2(1.OG).15.02.6 | Wilo Stratos 65/1-12 | 65 | 6 | Klimaheizung II | VFD | Abgang 10 | 5
P-KH4.7 | KH4 Verteiler (6.OG) | KH2(1.OG).15.02.6 | Wilo Stratos 65/1-12 | 65 | 6 | Leitungskreis 9 | VFD | Abgang 9 | 5
P-KH6.1 | KH6 Sozialgebaeude | KH4.4.03.SG0 | Wilo P 50/125r | 50 | 10 | Warmwasserbereiter I | Fix | WW-Bereitung SG | 5
P-KH6.2 | KH6 Sozialgebaeude | KH4.4.03.SG0 | Wilo P 50/125r | 50 | 10 | Warmwasserbereiter II | Fix | WW Reserve | 5
P-KH6.3 | KH6 Sozialgebaeude | KH4.4.03.SG0 | Wilo P 50/160r | 50 | 10 | Radiatoren Buero-Sozialtrakt | Fix | Raumheizung SG | 5
P-KH6.4 | KH6 Sozialgebaeude | KH4.4.03.SG0 | Wilo TOP-S65/10 | 65 | 10 | LÜftungsanlage SG | Fix | Klima/LÜftung SG | 5
P-KH6.5 | KH6 Sozialgebaeude | KH4.4.03.SG0 | KSB Calio 030-120 | 32 | 10 | PÖrtnerhaus | Fix | Raumheizung | 5
P-V05 | Verteiler 05 EG Seitengang | KH2(1.OG).8.19.0 | Wilo Stratos 50/1-9 | 50 | 10 | Strang 2 Conchensaal SÜd | VFD | Strangregulierventil Honeywell | 5
P-V06 | Verteiler 06 EG Seitengang | KH2(1.OG).8.15.0 | Wilo Stratos MAXO 80/0,5-16 | 80 | 10 | Walzensaal SÜd KG | VFD |  | 5
P-V06a | Verteiler 06 EG Seitengang (2) | KH2(1.OG).8.15.0 | Wilo Stratos MAXO 40/0,5-16 | 40 | 10 | Walzensaal SÜd Massetanks | VFD |  | 5
P-V08 | Verteiler 08 EG Seitengang | KH2(1.OG).8.17.0 | Wilo Stratos 50/1-12 DE | 50 | 10 | Milchreinfett / Conchensaal Nord | VFD |  | 5
P-V09 | Verteiler 09 EG Seitengang | KH2(1.OG).8.18.0 | Wilo S 40/90 V | 25 | 10 | Masseleitungen / Tank 13 | Fix |  | 5
P-V10 | Verteiler 10 KG | 04.5.34.-1 | Wilo Z 50r | 40 | 10 | RBH 19er Massetanks | Fix |  | 5
P-V12 | Verteiler 12 KG | KH2(1.OG).8.32.-1 | Wilo P 65/125r | 65 | 10 | Conchensaal Massetanks SÜd | Fix |  | 5
P-V13 | Verteiler 13 Robertson-Decke | KH2(1.OG).19.38.2 | KSB Pumpe | 50 | 16 | Statische Heizung / Waermebahn | Fix | Abgang 1a/2a | 5
P-V14 | Verteiler 14 Robertson-Decke | KH2(1.OG).X1.43.2 | KSB Rio 30-100D + Wilo TOP-S50/01 | 32 | 10 | Massetankbeheizung 15.5-15.8 | Fix | 2 Pumpen | 5
P-V15 | Verteiler 15 Robertson-Decke | KH2(1.OG).X1.44.2 | Wilo S 50/100r | 50 | 16 | Jensen 5 / W+D 5 Mantelheizung | Fix |  | 5
P-V17 | Verteiler 17 Robertson-Decke | 13.3.40.2 | KSB Rio 25-70 E | 25 | 16 | Heizung Vortank Jensen 5 | Fix |  | 5
P-V18.1 | Verteiler 18 Robertson-Decke (1) | 13.3.39.2 | Wilo Stratos MAXO 30/0,5-10-R7 | 32 | 10 | NachwÄrmer W+D 5 | VFD |  | 5
P-V18.2 | Verteiler 18 Robertson-Decke (2) | 13.3.39.2 | Wilo Stratos MAXO 30/0,5-10-R7 | 32 | 10 | NachwÄrmer Jensen 5 | VFD |  | 5
P-V22 | Verteiler 22 KG Conchensaal Nord | KH2(1.OG).8.35.-1 | Wilo Stratos 40/1-8 | 40 | 10 | RBH Massetank 20.2 | VFD |  | 5
P-V22b | Verteiler 22 KG Nord (2) | KH2(1.OG).8.35.-1 | Wilo Stratos MAXO 50/0,5-9 | 50 | 10 | LEWA Massevermischung | VFD |  | 5
P-V22c | Verteiler 22 KG Nord (3) | KH2(1.OG).8.35.-1 | Wilo Stratos PICO plus 25/0,5-6 | 25 | 10 | Masseleitung SMPs | VFD |  | 5
P-V22d | Verteiler 22 KG Nord (4) | KH2(1.OG).8.35.-1 | Wilo Stratos ECO 25/1-3 | 25 | 10 | PGPR Dosierung | VFD |  | 5
P-V36 | Verteiler 36 Aussentanks 2.OG | KH2(1.OG).X1.36.2 | Wilo S 65/125r | 65 | 16 | Sek. Vorlauf Aussentanks | Fix | Sek. Seite Tauscher | 5
P-V37 | Verteiler 37 Aussentanks 2.OG | KH2(1.OG).X1.37.2 | Wilo S 65/125r | 65 | 16 | Sek. Vorlauf Aussentanks 2 | Fix |  | 5
P-V40 | Verteiler 40 KG Nusslager | 04(KH2).2.22.-1 | KSB Etaline G40-160/024 G7 | 40 | 16 | Hauptvorlauf | Fix |  | 5
P-V41.1 | Verteiler 41 KG Einhausung HK1a | 04(KH2).2.23.-1 | Wilo Stratos 50/1-12 | 50 | 10 | Raumheizung Ost+SÜd | VFD |  | 5
P-V41.2 | Verteiler 41 KG Einhausung HK2a | 04(KH2).2.23.-1 | Wilo Stratos 50/1-9 | 50 | 10 | Raumheizung West | VFD |  | 5
P-V41.3 | Verteiler 41 KG Einhausung HK3a | 04(KH2).2.23.-1 | Wilo Stratos 50/1-12 | 50 | 10 | Klima FWL / Versand | VFD |  | 5
P-V45 | Verteiler 45 W+D 1 5.OG (Sek.) | KH4.5.20.5 | Pumpe DN50 | 50 | 16 | Sek. Vorlauf W+D1 | Fix |  | 5
P-V45a | Verteiler 45 W+D1 (10x Kreispumpen) | KH4.5.20.5 | Wilo Stratos MAXO 30/0,5-10-R7 | 32 | 10 | Kreispumpe je Heizkreis | VFD | 1 Pumpe je HK | 5
P-V45b | Verteiler 45 W+D1 Schwingsieb | KH4.5.20.5 | Wilo Stratos PICO 30/1-4 | 25 | 10 | W+D 1 Schwingsieb HK12a | VFD |  | 5
P-FT | FÜlltanklager KG (Sek.) | KH4.4.27.-1 | KSB Rio 65-100 D | 65 | 10 | Sek. Vorlauf FÜlltanklager | Fix |  | 5
P-FT2 | FÜlltanklager KG Linienpumpe | KH4.4.27.-1 | Wilo IPN 50/200 | 50 | 10 | X4 ProduktionswÄrme Fuellmasse | Fix |  | 5
P-MP | Milchpulverlager KG | 41.1.24.-1 | Wilo Stratos 50/1-12 | 50 | 10 | Raumheizung BA.D 1.OG+2.OG | VFD |  | 5
P-OP | OPM1 (1.OG) je Linie | KH4.4.04.1 | VTR Oventrop Hydrocontrol DN20 | 20 | 25 | OPM1 Einzelkreispumpe | Fix | 1 Pumpe je Linie | 6
P-R32.1 | Verteiler R-32 OPM1 (Bonfiglioli 1) | OPM1.3.05.1 | Wilo Stratos 25/1-10 | 25 | 10 | Bonfiglioli 1 | VFD |  | 6
P-R32.2 | Verteiler R-32 OPM1 (Bonfiglioli 2) | OPM1.3.05.1 | Wilo Stratos PICO-Z 20/1-4 | 20 | 10 | Bonfiglioli 2 | VFD |  | 6
P-R32.3 | Verteiler R-32 (Tank 7004 / W+D3) | OPM1.3.05.1 | Wilo Stratos 25/1-10 | 25 | 10 | Tank 7004 + W+D 3 | VFD |  | 6
P-WT | WT RÜhrwerke KG (2x parallel) | KH2(1.OG).11.33.-1 | KSB RIO 50-70D (2x) | 50 | 10 | RÜhrwerke Sek. Hauptpumpen | Fix | Parallelschaltung | 6
P-RW | Verteiler Rework KG | Rohrkanal.2.21.-1 | Wilo Stratos 30/1-8 + Grundfos UMC 65 | 40 | 10 | Rework Tanks | VFD |  | 6
P-JB | Jumbo-Conchen KG | Rohrkanal.1.25.-1 | Wilo 40/160-2,2/2 | 40 | 10 | Jumbo RBH | Fix |  | 6
P-RK | Rohrkanal Versorggang | KH4.5.19.-2 | – | 50-125 | 16 | Transit (passive Verteiler) | k.A. | Keine eigene Pumpe | 6